电动机起动器
[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



电动机起动器
电动机起动器
根据“1”类或“2”类配合，将电动机保护断路器或断路器与接触器结合，组
成电动机起动器。两种类类配合都可通过关断电路，安全控制短路情况。“2”
类配合起动器提供高度操作连续性：去除短路条件后，电路可立即重启。
电动机起动器组合——电动机起动器，高达1400 A
• 通过“1”类或“2”类配合中经过验证的组合，实现最高安全性。
• 经过验证的组合，可出口至北美。
DOL起动器和可逆起动器MSC——带电动机保护断路器PKZM0的电动机起动器，高达32A
• 已安装的起动器可最大程度缩短布线时间。
• 使用母排适配器上的起动器实现即插即用。
• 高品质安装，诱人的设计。
• 通过插入式保护模块，利用SmartWire-DT 通信系统实现直接现场总线连接。
®
DOL起动器和可逆起动器MSC-DE——带电动电动机保护断路器PKE的电动机起动器，高达32A
• 通过开关与安全设备之间的单个触点系统提升安全性。
• 通过插入式保护模块，利用SmartWire-DT 通信系统实现直接现场总线连接。
®
• 直接读取电动机电流和状态，并通过SmartWire-DT 系统传输至从属控制系统。
®
满足配合类型的条件
• “1”类配合：安全关断流入的短路电流lq。
• 短路时不会伤害人员或安装的系统。
• 无需适时切换，即可在不进行维修或替换零部件的情况下继续操作。
• 损坏开关或单个组件不影响正常操作。
• “2”类配合：安全关断流入的短路电流lq。
• 短路时不会伤害人员或安装的系统。
• 开关可继续用于后续操作
• 可在不产生较大变形的情况下隔离这些焊点时，除保护接触器的焊点外不会损坏开关。
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



电动机起动器
目录
电动机起动器
目录
描述
页码
订购
MSC-D直接在线起动器
MSC-D模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
4
6
8
MSC-US模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MSC-DEA模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PKZM0/PKZM4 + DILM模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NZMN/NZMH + DILM模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PKM0 + DILM + ZB模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
NZMN + DILM + ZB模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
订购
MSC-R可逆起动器
MSC-R模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
PKZM0/PKZM4 + DILM模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
NZMN/NZMH + DILM模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
订购
母排适配器上的起动器
DOL起动器模块MSC-D/BBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
MSC-R/BBA可逆起动器模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
订购
北美起动器
模块类型F起动器组合 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
DILEM/DILM + ZE/ZB/Z5/ZW7模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
NZMH-…-CNA + DILM + ZB/Z5/ZW7模块 . . . . . . . . . . . . 30
系统概览与描述
SmartWire-DT
订购
SmartWire-DT
®
连接系统 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
连接系统 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
®
附件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
工程
SmartWire-DT
技术数据
SmartWire-DT
®
连接系统 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
®
连接系统 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DOL起动器MSC-D、MSC-DE(A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
MSC-R可逆起动器 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
尺寸
MSC-D直接在线起动器
MSC-D模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
MSC-D/BBA模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
MSC-DE(A)模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
MSC-R可逆起动器
MSC-R模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
MSC-R/BBA模块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
SmartWire-DT 连接系统 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
®
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical
1
[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]


[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]e}
o]
(o]

[ BF2
o Is) \ D
O

%%

g
g





电动机起动器
模块
订购
MSC-D: PKZM0, DILM
电动机参数
整定范围
电动机起动器操作
电压：230 V 50 Hz
电动机功率
额定工作
电流
额定短路
电流
过载保护 短路保护
型号
订货号
标准
包装
AC-3
AC-3
380 - 415 V
380 - 415 V
380 V
400 V
415 V
400 V
“1”类配合
“2”类配合
P
Ie
A
Iq
Iq
Ir
Irm
A
I
kW
kA
kA
A
MSC-D模块
0.06
0.21
150
50
0.16 - 0.25 3.5
MSC-D-0.25-M7(230V50Hz)1)
1件
1件
281925
0.09
0.31
150
50
0.25 - 0.4
0.4 - 0.63
0.63 - 1
1 - 1.6
5.6
8.82
14
MSC-D-0.4-M7(230V50Hz)1)
281926
0.12
0.18
0.41
0.6
150
150
150
150
50
50
50
50
MSC-D-0.63-M7(230V50Hz)1)
281927
1件
1件
1件
1件
0.25
0.8
MSC-D-1-M7(230V50Hz)1)
281929
MSC-D-1.6-M7(230V50Hz)1)
283140
0.37
0.55
1.1
1.5
22.4
35
0.75
1.9
1.6 - 2.5
MSC-D-2.5-M7(230V50Hz)1)
283142
1.1
1.5
2.6
3.6
150
150
150
150
50
50
50
–
2.5 - 4
4 - 6.3
6.3 - 10
6.3 - 10
8 - 12
56
MSC-D-4-M7(230V50Hz)1)
1件
1件
1件
1件
1件
1件
283143
2.2
5
88.2
140
140
168
224
MSC-D-6.3-M7(230V50Hz)1)
283145
3
6.6
8.5
11.3
15.2
MSC-D-10-M7(230V50Hz)
283146
MSC-D-10-M9(230V50Hz)
283147
I
4
–
5.5
7.5
–
MSC-D-12-M12(230V50Hz)
283148
50
–
10 - 16
MSC-D-16-M15(230V50Hz)
100414
M
3 ~
MSC-D模块
3
4
6.6
8.5
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
6.3 - 10
8 - 12
140
168
224
350
448
MSC-D-10-M17(230V50Hz)
1件
1件
1件
1件
1件
101045
5.5
7.5
11
11.3
15.2
21.7
29.3
MSC-D-12-M17(230V50Hz)
101046
10 - 16
20 - 25
25 - 32
MSC-D-16-M17(230V50Hz)1)
283150
MSC-D-25-M25(230V50Hz)1)
283151
15
MSC-D-32-M32(230V50Hz)1)
283152
I
M
3 ~
2
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]


[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]


[image: image28.jpg]


[image: image29.jpg]


[image: image30.jpg]


[image: image31.jpg]


[image: image32.jpg]


[image: image33.jpg]


[image: image34.jpg]


[image: image35.jpg]


[image: image36.jpg]


[image: image37.jpg]


[image: image38.jpg]


[image: image39.jpg]


[image: image40.jpg]Powering Business Worldwide



[image: image41.jpg]


[image: image42.jpg]



电动机起动器
模块
电动机起动器操作
电压：24 V DC
电动机保护
断路器
接触器
DOL起动器
接线组
型号
订货号
标准
包装
机械连接模块
和电气触点模
块
说明
类型
类型
类型
MSC-D-0.25-M7(24VDC)1)
1件
1件
1件
1件
1件
1件
PKZM0-0,25
DILM7-10(...)
PKZM0-XDM12
DOL起动器（完整器件）由一个PKZM0电动机保
护断路器和一个DILM接触器组成。
高达15 A的标准导轨安装起动器无需使用适配
器，只有标准导轨上的电动机保护断路器需要
一个适配器。
接触器通过机械连接要素，提供机械支持。
控制接线由最多6条外直径高达2.5 mm的导线引
导，或由最多4条外直径高达3.5 mm的导线引导。
从16 A开始，电动机保护断路器和接触器安装在
标准导轨适配器板上。
283154
MSC-D-0.4-M7(24VDC)1)
283155
MSC-D-0.63-M7(24VDC)1)
283156
PKZM0-0,4
PKZM0-0,63
PKZM0-1
DILM7-10(...)
DILM7-10(...)
DILM7-10(...)
DILM7-10(...)
DILM7-10(...)
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
MSC-D-1-M7(24VDC)1)
283158
MSC-D-1.6-M7(24VDC)1)
283159
MSC-D-2.5-M7(24VDC)1)
283161
PKZM0-1,6
PKZM0-2,5
PKZ和接触器之间的主回路通过电气触点模块连
接。
作为辅助触点，使用
DILA-XHIT…(见相关样本，
MSC-D-4-M7(24VDC)1)
1件
1件
PKZM0-4
DILM7-10(...)
DILM7-10(...)
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
可在不移除前端安装的辅助接触器的情况下抽
出电气插头。
283162
无法利用弹簧压接端子结合
助接触器。
NHI-E-...-PKZ0-C标准辅
MSC-D-6.3-M7(24VDC)1)
283164
PKZM0-6,3
MSC-D-10-M7(24VDC)
1件
1件
1件
1件
PKZM0-10
PKZM0-10
PKZM0-12
PKZM0-16
DILM7-10(...)
DILM9-10(...)
DILM12-10(...)
DILM15-10(...)
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
283165
更多信息
页码
MSC-D-10-M9(24VDC)
283166
技术数据PKZM0
附件PKZ
见相关样本
见相关样本
见相关样本
见相关样本
见相关样本
MSC-D-12-M12(24VDC)
283167
技术数据DILM
其它操作电压
MSC-D-16-M15(24VDC)
100415
附件DILM
MSC-D-10-M17(24VDC)
1件
1件
1件
1件
1件
PKZM0-10
PKZM0-12
PKZM0-16
PKZM0-25
PKZM0-32
DILM17-10(...)
DILM17-10(...)
DILM17-10(...)
DILM25-10(...)
DILM32-10(...)
PKZM0-XDM32
PKZM0-XDM32
PKZM0-XDM32
PKZM0-XDM32
PKZM0-XDM32
1) 如需组装符合UL 508标准的F型起动器，可向电动
机起动器组合添加BK25/3-PKZ0-E进线端子，如有
必要还可添加B3.../...-PKZ0三相端子模块。F型起
101047
MSC-D-12-M17(24VDC)
101048
动器
第28页
MSC-D-16-M17(24VDC)
283168
MSC-D-25-M25(24VDC)
283169
MSC-D-32-M32(24VDC)
283170
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical
3
[image: image43.jpg]W] o5




[image: image44.jpg]


[image: image45.jpg]


[image: image46.jpg]


[image: image47.jpg]


[image: image48.jpg]


[image: image49.jpg]


[image: image50.jpg]


[image: image51.jpg]


[image: image52.jpg]


[image: image53.jpg]


[image: image54.jpg]


[image: image55.jpg]


[image: image56.jpg]


[image: image57.jpg]


[image: image58.jpg]


[image: image59.jpg]


[image: image60.jpg]


[image: image61.jpg]


[image: image62.jpg]


[image: image63.jpg]


[image: image64.jpg]


[image: image65.jpg]


[image: image66.jpg](11Ill

TN -

ST o





电动机起动器
400/415 V模块
MSC-DE: PKE, DILM
电动机参数
整定范围
电动机起动器操作
电压：230 V 50 Hz
电动机功率
额定工作
电流
额定短路
电流
过载保护 短路保护 配合类型 型号
标准
包装
订货号
AC-3
AC-3
380 V
400 V
415 V
400 V
380 - 415 V
P
Ie
A
Iq
Ir
Irm
A
I
kW
kA
A
MSC-US模块
0.06
0.09
0.12
0.18
0.25
0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3
0.21
0.31
0.41
0.6
0.8
1.1
1.5
1.9
2.6
3.6
5
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0.3 - 1.2
0.3 - 1.2
0.3 - 1.2
0.3 - 1.2
0.3 - 1.2
0.3 - 1.2
1 - 4
16.8
16.8
16.8
16.8
16.8
16.8
56
"1"
MSC-DE-1.2-M7(230V50Hz)
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
121735
"1"
MSC-DE-1.2-M7(230V50Hz)
121735
"1"
MSC-DE-1.2-M7(230V50Hz)
121735
MSC-DE-1.2-M7(230V50Hz)
121735
MSC-DE-1.2-M7(230V50Hz)
121735
"1"
"1"
"1"
MSC-DE-1.2-M7(230V50Hz)
121735
MSC-DE-4-M7(230V50Hz)
121737
"1"
1 - 4
56
"1"
MSC-DE-4-M7(230V50Hz)
121737
I
1 - 4
56
"1"
MSC-DE-4-M7(230V50Hz)
121737
MSC-DE-4-M7(230V50Hz)
121737
1 - 4
56
"1"
3 - 12
3 - 12
3 - 12
3 - 12
3 - 12
3 - 12
3 - 12
3 - 12
8 - 32
8 - 32
8 - 32
168
168
168
168
168
168
168
168
448
448
448
"1"
MSC-DE-12-M7(230V50Hz)
121739
MSC-DE-12-M7(230V50Hz)
121739
MSC-DE-12-M9(230V50Hz)
121741
6.6
8.5
11.3
5
"1"
M
3 ~
4
"1"
5.5
2.2
3
"1"
MSC-DE-12-M12(230V50Hz)
121743
MSC-US模块
"1", "2"
"1", "2"
"1", "2"
"1", "2"
"1", "2"
"1", "2"
"1", "2"
MSC-DE-12-M17(230V50Hz)
121745
MSC-DE-12-M17(230V50Hz)
121745
MSC-DE-12-M17(230V50Hz)
121745
6.6
8.5
11.3
16.7
21.7
29.3
4
5.5
7.5
11
MSC-DE-12-M17(230V50Hz)
121745
MSC-DE-32-M17(230V50Hz)
121747
MSC-DE-32-M25(230V50Hz)
121749
MSC-DE-32-M32(230V50Hz)
121751
15
I
M
3 ~
4
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image67.jpg]


[image: image68.jpg]


[image: image69.jpg](o]
o]
o]

Eme )

‘?h

[efe)e]

==

o
[e)eXe)]

OI0 1w O[0




[image: image70.jpg]


[image: image71.jpg]


[image: image72.jpg]


[image: image73.jpg]


[image: image74.jpg]


[image: image75.jpg]ilﬁjﬂ /



[image: image76.jpg]ilﬁjﬂ /



[image: image77.jpg]


[image: image78.jpg]


[image: image79.jpg]


[image: image80.jpg]


[image: image81.jpg]ﬁ%@l@



[image: image82.jpg]


[image: image83.jpg]


[image: image84.jpg]


[image: image85.jpg]


[image: image86.jpg](o]
o
&=

I

Em

Q
o
o o)
ol

0 DEQ

== )
0000

HLLLET




[image: image87.jpg]


[image: image88.jpg]


[image: image89.jpg]


[image: image90.jpg]


[image: image91.jpg]


[image: image92.jpg]


[image: image93.jpg]


[image: image94.jpg]


[image: image95.jpg]T

|
‘Li

Ll
L

@



[image: image96.jpg]


[image: image97.jpg]



电动机起动器
400/415 V模块
电动机起动器操作
电压：24 V DC
电动机保护
断路器
接触器
DOL起动器
接线组
型号
订货号
标准
包装
机械连接模块
和电气触点模
块
说明
类型
类型
类型
MSC-DE-1.2-M7(24VDC)
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
PKE12/XTU-1.2
DILM7-10(...)
PKZM0-XDM12
DOL起动器（完整器件）由一个PKE电动机保护断
路器和一个DILM接触器组成。
高达15 A的标准导轨安装起动器无需使用适配
器，只有标准导轨上的电动机保护断路器需要
一个适配器。
接触器通过机械连接要素，提供机械支持。
控制接线由最多6条外直径高达2.5 mm的导线引
导，或由最多4条外直径高达3.5 mm的导线引导。
从16 A开始，电动机保护断路器和接触器安装在
标准导轨适配器板上。
PKE和接触器之间的主回路通过电气触点模块连
接。
作为辅助触点，使用DILA-XHIT…(见相关样本，
可在不移除前端安装的辅助接触器的情况下抽
出电气插头。
121736
MSC-DE-1.2-M7(24VDC)
121736
PKE12/XTU-1.2
PKE12/XTU-1.2
PKE12/XTU-1.2
PKE12/XTU-1.2
PKE12/XTU-1.2
PKE12/XTU-4
PKE12/XTU-4
PKE12/XTU-4
PKE12/XTU-4
PKE12/XTU-12
PKE12/XTU-12
PKE12/XTU-12
PKE12/XTU-12
PKE12/XTU-12
PKE12/XTU-12
PKE12/XTU-12
PKE12/XTU-12
PKE32/XTU-32
PKE32/XTU-32
PKE32/XTU-32
DILM7-10(...)
DILM7-10(...)
DILM7-10(...)
DILM7-10(...)
DILM7-10(...)
DILM7-10(...)
DILM7-10(...)
DILM7-10(...)
DILM7-10(...)
DILM7-10(...)
DILM7-10(...)
DILM9-10(...)
DILM12-10(...)
DILM17-10(...)
DILM17-10(...)
DILM17-10(...)
DILM17-10(...)
DILM17-10(...)
DILM25-10(...)
DILM32-10(...)
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM32
PKZM0-XDM32
PKZM0-XDM32
PKZM0-XDM32
PKZM0-XDM32
PKZM0-XDM32
PKZM0-XDM32
MSC-DE-1.2-M7(24VDC)
121736
MSC-DE-1.2-M7(24VDC)
121736
MSC-DE-1.2-M7(24VDC)
121736
MSC-DE-1.2-M7(24VDC)
121736
MSC-DE-4-M7(24VDC)
121738
MSC-DE-4-M7(24VDC)
121738
无法利用弹簧压接端子结合NHI-E-...-PKZ0-C标准辅
助接触器。
MSC-DE-4-M7(24VDC)
121738
MSC-DE-4-M7(24VDC)
121738
更多信息
页码
见相关样本
技术数据PKE
附件PKE
见相关样本
见相关样本
见相关样本
见相关样本
MSC-DE-12-M7(24VDC)
121740
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
技术数据DILM
其它操作电压
附件DILM
MSC-DE-12-M7(24VDC)
121740
MSC-DE-12-M9(24VDC)
121742
MSC-DE-12-M12(24VDC)
121744
MSC-DE-12-M17(24VDC)
121746
MSC-DE-12-M17(24VDC)
121746
MSC-DE-12-M17(24VDC)
121746
MSC-DE-12-M17(24VDC)
121746
MSC-DE-32-M17(24VDC)
121748
MSC-DE-32-M25(24VDC)
121750
MSC-DE-32-M32(24VDC)
121752
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical
5
[image: image98.jpg]


[image: image99.jpg]


[image: image100.jpg]


[image: image101.jpg]


[image: image102.jpg][

™
)

a




[image: image103.jpg]


[image: image104.jpg]


[image: image105.jpg]


[image: image106.jpg]


[image: image107.jpg]


[image: image108.jpg]


[image: image109.jpg]


[image: image110.jpg]


[image: image111.jpg]


[image: image112.jpg]


[image: image113.jpg]


[image: image114.jpg]


[image: image115.jpg]


[image: image116.jpg]YIW §IE||4 /



[image: image117.jpg]


[image: image118.jpg]


[image: image119.jpg]


[image: image120.jpg]


[image: image121.jpg]


[image: image122.jpg]


[image: image123.jpg][l
=

PR

e



[image: image124.jpg]MSE

e

[€]
Q
Q
Q

[eXeRe]

—=1

o
[eXeze)

F[OT0 re O[O





电动机起动器
400/415 V模块
电动机起动器操作
电压：24 V DC
电动机保护
断路器
接触器
DOL起动器
接线组
型号
订货号
标准
包装
机械连接模块
和电气触点模
块
说明
类型
类型
类型
MSC-DEA-1.2-M7(24VDC)
1件
1件
1件
PKE12/XTUA-1.2
DILM7-10(...)
PKZM0-XDM12
DOL起动器（完整器件）由一个PKE电动机保护断
路器和一个DILM接触器组成。
高达15 A的标准导轨安装起动器无需使用适配
器，只有标准导轨上的电动机保护断路器需要
一个适配器。
接触器通过机械连接要素，提供机械支持。
控制接线由最多6条外直径高达2.5 mm的导线引
导，或由最多4条外直径高达3.5 mm的导线引导。
从16 A开始，电动机保护断路器和接触器安装在
标准导轨适配器板上。
PKE和接触器之间的主回路通过电气触点模块连
接。
作为辅助触点，使用DILA-XHIT…(见相关样本，
可在不移除前端安装的辅助接触器的情况下抽
出电气插头。
121753
MSC-DEA-1.2-M7(24VDC)
121753
PKE12/XTUA-1.2
PKE12/XTUA-1.2
PKE12/XTUA-1.2
PKE12/XTUA-1.2
PKE12/XTUA-1.2
PKE12/XTUA-4
PKE12/XTUA-4
PKE12/XTUA-4
PKE12/XTUA-4
PKE12/XTUA-12
PKE12/XTUA-12
PKE12/XTUA-12
PKE12/XTUA-12
PKE12/XTUA-12
PKE12/XTUA-12
PKE12/XTUA-12
PKE12/XTUA-12
PKE32/XTUA-32
PKE32/XTUA-32
PKE32/XTUA-32
DILM7-10(...)
DILM7-10(...)
DILM7-10(...)
DILM7-10(...)
DILM7-10(...)
DILM7-10(...)
DILM7-10(...)
DILM7-10(...)
DILM7-10(...)
DILM7-10(...)
DILM7-10(...)
DILM9-10(...)
DILM12-10(...)
DILM17-10(...)
DILM17-10(...)
DILM17-10(...)
DILM17-10(...)
DILM17-10(...)
DILM25-10(...)
DILM32-10(...)
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM32
PKZM0-XDM32
PKZM0-XDM32
PKZM0-XDM32
PKZM0-XDM32
PKZM0-XDM32
PKZM0-XDM32
MSC-DEA-1.2-M7(24VDC)
121753
MSC-DEA-1.2-M7(24VDC)
121753
MSC-DEA-1.2-M7(24VDC)
121753
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
MSC-DEA-1.2-M7(24VDC)
121753
MSC-DEA-4-M7(24VDC)
121754
MSC-DEA-4-M7(24VDC)
121754
无法利用弹簧压接端子结合NHI-E-...-PKZ0-C标准辅
助接触器。
DOL起动器MSC-DEA...专为通过SmartWire-DT®通信
而准备。因此，必须添加SWD-PKE功能块。
MSC-DEA-4-M7(24VDC)
121754
MSC-DEA-4-M7(24VDC)
121754
MSC-DEA-12-M7(24VDC)
121755
更多信息
页码
见相关样本
技术数据PKE
附件PKE
见相关样本
见相关样本
见相关样本
见相关样本
MSC-DEA-12-M7(24VDC)
121755
技术数据DILM
其它操作电压
附件DILM
MSC-DEA-12-M9(24VDC)
121756
MSC-DEA-12-M12(24VDC)
121757
MSC-DEA-12-M17(24VDC)
121758
MSC-DEA-12-M17(24VDC)
121758
MSC-DEA-12-M17(24VDC)
121758
MSC-DEA-12-M17(24VDC)
121758
MSC-DEA-32-M17(24VDC)
121759
MSC-DEA-32-M25(24VDC)
121760
MSC-DEA-32-M32(24VDC)
121761
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical
7
[image: image125.jpg]


[image: image126.jpg]


[image: image127.jpg]


[image: image128.jpg]


[image: image129.jpg]


[image: image130.jpg]


[image: image131.jpg]


[image: image132.jpg]


[image: image133.jpg]


[image: image134.jpg]


[image: image135.jpg]


[image: image136.jpg]


[image: image137.jpg]


[image: image138.jpg].
@D‘ﬂ
/

O [sTe]
I o ire=a 4
(5] [E5e




[image: image139.jpg]


[image: image140.jpg]


[image: image141.jpg]


[image: image142.jpg]


[image: image143.jpg]


[image: image144.jpg]


[image: image145.jpg]


[image: image146.jpg]


[image: image147.jpg]


[image: image148.jpg]


[image: image149.jpg]


[image: image150.jpg]


[image: image151.jpg]



电动机起动器
模块
PKZM, DILM
电动机参数
整定范围
电动机功率
额定工作电流
额定短路电流
过载保护
短路保护
AC-3
AC-3
380 - 415 V
380 - 415 V
380 V
400 V
415 V
400 V
“1”类配合
“2”类配合
P
Ie
A
Iq
Iq
Ir
Irm
I
kW
kA
kA
A
A
PKZM0模块和DILM模块
0.06
0.09
0.12
0.18
0.25
0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3
0.21
0.31
0.41
0.6
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
0.16 - 0.25
0.25 - 0.4
0.4 - 0.63
0.4 - 0.63
0.63 - 1
1 - 1.6
3.5
5.6
8.82
8.82
14
0.8
1.1
1.5
22.4
22.4
35
1 - 1.6
1.9
1.6 - 2.5
2.5 - 4
2.6
56
3.6
2.5 - 4
56
5
4 - 6.3
88.2
140
140
168
224
350
448
6.6
8.5
6.3 - 10
6.3 - 10
8 - 12
4
5.5
7.5
11
11.3
15.2
21.7
29.3
50
10 - 16
20 - 25
25 - 32
50
50
15
M
3 ~
PKZM4模块和DILM模块
5.5
7.5
11
11.3
15.2
21.7
29.3
36
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
10 - 16
10 - 16
20 - 25
25 - 32
32 - 40
40 - 50
50 - 58
55 - 65
224
224
350
448
560
700
812
882
15
18.5
22
41
30
34
55
63
M
3 ~
8
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image152.jpg]


[image: image153.jpg]


[image: image154.jpg]


[image: image155.jpg]


[image: image156.jpg]


[image: image157.jpg]


[image: image158.jpg]


[image: image159.jpg]


[image: image160.jpg]


[image: image161.jpg]


[image: image162.jpg]


[image: image163.jpg]


[image: image164.jpg]|

=

[




[image: image165.jpg]


[image: image166.jpg][eXeje)

=0

o
[efe)e}

ooof

ny

OO0 1o

=1

o
[okele}




[image: image167.jpg]&



[image: image168.jpg]


[image: image169.jpg]


[image: image170.jpg]


[image: image171.jpg]


[image: image172.jpg]


[image: image173.jpg]oo

[e] [ols;
DT@ HD‘TIEg
E==—0 ==
TO0000000




[image: image174.jpg]


[image: image175.jpg]


[image: image176.jpg]OJ0 11 O[O

[eXeRo]
1 ==
En]
=1

o
[efe)e}

OO0 11 O[O

E




[image: image177.jpg]


[image: image178.jpg]


[image: image179.jpg]


[image: image180.jpg](00 —OJ0|

COOO0




[image: image181.jpg]


[image: image182.jpg]OO0 1 0[O




[image: image183.jpg]


[image: image184.jpg]


[image: image185.jpg]


[image: image186.jpg]


[image: image187.jpg]


[image: image188.jpg]



电动机起动器
模块
电动机保护
断路器
接触器
接触器
“1”类配合
“2”类配合
说明
类型
类型
类型
PKZM0-0,25
PKZM0-0,4
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
电动机起动器组合由一个电动机保护断路器或断路器和一个接
触器组成。符合
IEC/EN 60947-4-1、VDE 0660第102章规定。
Iq = 额定条件短路电流。
PKZM0-0,63
PKZM0-0,63
PKZM0-1
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM9-…(…)
DILM12-…(…)
DILM15-…(…)
DILM25-…(…)
DILM32-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
DILM25-…(…)
DILM32-…(…)
更多信息
页码
见相关样本
PKZM0-1,6
PKZM0-1,6
PKZM0-2,5
PKZM0-4
技术数据PKZM0
附件PKZ
见相关样本
见相关样本
见相关样本
见相关样本
技术数据DILM
其它操作电压
附件DILM
PKZM0-4
PKZM0-6,3
PKZM0-10
PKZM0-10
PKZM0-12
PKZM0-16
PKZM0-25
PKZM0-32
PKZM4-16
PKZM4-16
PKZM4-25
PKZM4-32
PKZM4-40
PKZM4-50
PKZM4-58
PKZM4-63
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
DILM25-…(…)
DILM32-…(…)
DILM40(…)
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
DILM25-…(…)
DILM32-…(…)
DILM40(…)
电动机起动器组合由一个电动机保护断路器或断路器和一个接
触器组成。符合IEC/EN 60947-4-1、VDE 0660第102章规定。
Iq = 额定条件短路电流。
更多信息
页码
见相关样本
DILM50(…)
DILM50(…)
技术数据PKZM4
附件
PKZ
见相关样本
见相关样本
见相关样本
见相关样本
DILM65(…)
DILM65(…)
DILM65(…)
DILM65(…)
技术数据
DILM
其它操作电压
附件DILM
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical
9
[image: image189.jpg]


[image: image190.jpg]



电动机起动器
模块
PKZM, DILM
电动机参数
整定范围
电动机功率
额定工作电流
额定短路电流
过载保护
短路保护
AC-3
AC-3
500 V
500 V
500 V
500 V
“1”类配合
“2”类配合
P
Ie
A
Iq
Iq
Ir
Irm
I
kW
kA
kA
A
A
PKZM0模块和DILM模块
0.06
0.09
0.12
0.18
0.25
0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
2.2
3
0.17
0.25
0.33
0.48
0.7
0.9
1.2
1.5
2.1
2.9
4
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
42
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
18
50
18
50
18
50
18
0.16 - 0.25
0.25 - 0.4
0.25 - 0.4
0.4 - 0.63
0.63 - 1
0.63 - 1
1 - 1.6
3.5
5.6
5.6
8.8
14
14
22
1 - 1.6
22
1.6 - 2.5
2.5 - 4
35
56
4 - 6.3
88
4
–
4 - 6.3
88
5.3
5.3
6.8
6.8
9
42
4 - 6.3
88
3
–
4 - 6.3
88
4
42
6.3 - 10
6.3 - 10
6.3 - 10
140
140
140
4
–
5.5
42
5.5
6.5
6.5
7.5
7.5
11
9
–
50
18
50
18
50
–
6.3 - 10
8 - 12
140
168
168
224
224
280
280
350
350
448
448
350
350
448
560
700
812
882
10.6
10.6
12.1
12.1
17.4
17.4
23.4
23.4
28.9
28.9
17.4
23.4
28.9
33
42
–
8 - 12
M
15
–
10 - 16
10 - 16
16 - 20
16 - 20
20 - 25
20 - 25
25 - 32
25 - 32
16 - 25
16 - 25
25 - 32
32 - 40
40 - 50
50 - 58
55 - 65
3 ~
6
11
15
6
15
6
–
15
15
–
–
18.5
18.5
11
–
15
50
50
50
50
50
50
50
–
PKZM4模块和DILM模块
50
50
50
50
50
50
50
15
18.5
22
30
44
37
54
45
65
M
3 ~
10
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical

电动机起动器
模块
电动机保护断路器
接触器
接触器
限流器
“1”类配合
“2”类配合
说明
类型
类型
类型
类型
PKZM0-0,25
PKZM0-0,4
PKZM0-0,4
PKZM0-0,63
PKZM0-1
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
–
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
–
电动机起动器组合由一个电动机保护断路器或断路器和一个接
触器组成。符合IEC/EN 60947-4-1、VDE 0660第102章规定。
Iq = 额定条件短路电流。
–
–
–
–
更多信息
页码
见相关样本
PKZM0-1
–
技术数据PKZM…
附件PKZM…
技术数据DILM
其它操作电压
附件DILM
PKZM0-1,6
PKZM0-1,6
PKZM0-2,5
PKZM0-4
–
见相关样本
见相关样本
见相关样本
见相关样本
–
–
–
PKZM0-6,3
PKZM0-6,3
PKZM0-6,3
PKZM0-6,3
PKZM0-10
PKZM0-10
PKZM0-10
–
CL-PKZ0
DILM7-…(…)
–
–
CL-PKZ0
DILM9-…(…)
–
–
CL-PKZ0
–
DILM9-…(…)
PKZM0-10
PKZM0-12
PKZM0-12
PKZM0-16
PKZM0-16
PKZM0-20
PKZM0-20
PKZM0-25
PKZM0-25
PKZM0-32
PKZM0-32
PKZM4-25
PKZM4-25
PKZM4-32
PKZM4-40
PKZM4-50
PKZM4-58
PKZM4-63
–
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
–
CL-PKZ0
DILM12-…(…)
–
–
CL-PKZ0
DILM17-…(…)
–
–
CL-PKZ0
DILM25-…(…)
DILM25-…(…)
DILM25-…(…)
DILM25-…(…)
DILM32-…(…)
DILM32-…(…)
DILM40(…)
DILM40(…)
DILM40(…)
DILM40(…)
DILM50(…)
DILM65(…)
DILM65(…)
–
–
CL-PKZ0
–
–
–
CL-PKZ0
–
–
–
CL-PKZ0
DILM40(…)
DILM40(…)
DILM40(…)
DILM40(…)
DILM50(…)
DILM65(…)
DILM65(…)
–
–
–
–
–
–
–
电动机起动器组合由一个电动机保护断路器或断路器和一个接
触器组成。符合IEC/EN 60947-4-1、VDE 0660第102章规定。
Iq = 额定条件短路电流。
更多信息
页码
见相关样本
技术数据PKZM…
附件
PKZM…
见相关样本
见相关样本
见相关样本
见相关样本
技术数据DILM
其它操作电压
附件DILM
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical
11

电动机起动器
模块
NZMN, NZMH, DILM
电动机参数
整定范围
电动机功率
额定工作电流
额定短路电流
过载保护
短路保护
AC-3
AC-3
380 V
400 V
415 V
400 V
400/415 V
P
Ie
A
Iq
Ir
Irm
I
kW
kA
A
A
NZMN模块和DILM模块
18.5
22
36
41
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
32 - 40
40 - 50
320 - 560
400 - 700
30
55
50 - 63
504 - 882
37
68
63 - 80
640 - 1120
800 - 1250
800 - 1250
1280 - 2240
1600 - 2500
1600 - 2500
350 - 4900
350 - 4900
350 - 4900
450 - 6300
45
81
80 - 100
80 - 100
125 - 160
160 - 200
160 - 200
175 - 350
175 - 350
175 - 350
225 - 450
55
99
75
134
161
196
231
279
349
437
90
110
132
160
200
250
315
400
450
500
560
544
683
750
820
947
50
50
50
50
50
275 - 550
438 - 875
438 - 875
438 - 875
700 - 1400
550 - 7700
875 - 12250
875 - 12250
875 - 12250
1400 -19600
M
3 ~
NZMH模块和DILM模块
22
41
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
40 - 50
400 - 700
30
55
50 - 63
504 - 882
37
68
63 - 80
640 - 1120
800 - 1250
1000 - 1750
1280 - 2240
90 - 1260
45
81
80 - 100
100 - 125
125 - 160
45 - 90
55
100
134
55
75
30
37
68
45 - 90
90 - 1260
45
81
45 - 90
90 - 1260
55
100
134
161
196
231
279
349
70 - 140
70 - 140
110 - 120
110 - 120
175 - 350
175 - 350
175 - 350
140 - 1960
140 - 1960
220 - 3080
220 - 3080
350 - 4900
350 - 4900
350 - 4900
75
90
110
132
160
200
M
3 ~
12
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical

电动机起动器
模块
断路器
接触器
接触器
“1”类配合
“2”类配合
说明
类型
类型
类型
NZMN1-M40
NZMN1-M50
NZMN1-M63
NZMN1-M80
NZMN1-M100
NZMN1-M100
NZMN2-M160
NZMN2-M200
NZMN2-M200
NZMN3-ME350
NZMN3-ME350
NZMN3-ME350
NZMN3-ME450
NZMN4-ME550
DILM40(…)
DILM80(…)
电动机起动器组合由一个电动机保护断路器或断路器和一个接
触器组成。符合IEC/EN 60947-4-1、VDE 0660第102章规定。
Iq = 额定条件短路电流。
DILM50(…)
DILM80(…)
DILM65(…)
DILM80(…)
DILM80(…)
DILM80(…)
DILM95(…)
DILM95(…)
DILM115(…)
DILM150(…)
DILM115(…)
DILM150(…)
DILM185A/22(…)
DILM225A/22(…)
DILM250/22(…)
DILM300A/22(…)
DILM400/22(…)
DILM500/22(…)
–
DILM185A/22(…)
DILM225A/22(…)
DILM250/22(…)
DILM300A/22(…)
DILM400/22(…)
DILM500/22(…)
DILM580/22(…)
NZMN4-ME875
NZMN4-ME875
NZMN4-ME875
NZMN4-ME1400
DILM650/22(…)
DILM750/22(…)
DILM820/22(…)
DILM1000/22(…)
–
–
–
–
NZMH2-M50
DILM80(…)
DILM80(…)
电动机起动器组合由一个电动机保护断路器或断路器和一个接
触器组成。符合IEC/EN 60947-4-1、VDE 0660第102章规定。
Iq = 额定条件短路电流。
NZMH2-M63
DILM80(…)
DILM80(…)
NZMH2-M80
DILM80(…)
DILM80(…)
NZMH2-M100
NZMH2-M125
NZMH2-M160
NZMH2-ME90
NZMH2-ME90
NZMH2-ME90
NZMH2-ME140
NZMH2-ME140
NZMH2-ME220
NZMH2-ME220
NZMH3-ME350
NZMH3-ME350
NZMH3-ME350
DILM95(…)
DILM95(…)
DILM115(…)
DILM150(…)
DILM80(…)
DILM115(…)
DILM150(…)
DILM80(…)
DILM80(…)
DILM80(…)
DILM95(…)
DILM95(…)
DILM115(…)
DILM150(…)
DILM185A/22(…)
DILM225A/22(…)
DILM250/22(…)
DILM300A/22(…)
DILM400/22(…)
DILM115(…)
DILM150(…)
DILM185A/22(…)
DILM225A/22(…)
DILM250/22(…)
DILM300A/22(…)
DILM400/22(…)
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical
13

电动机起动器
模块
NZMH, DILM
NZMH模块和DILM模块
电动机参数
整定范围
电动机功率
额定工作电流
额定短路电流
过载保护
短路保护
AC-3
AC-3
500 V
525 V
500 V
525 V
500/525 V
P
Ie
A
Ie
A
Iq
Ir
Irm
I
kW
kA
A
A
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
17.4
23.4
28.9
33
17
50
50
50
50
50
50
50
50
50
16 - 20
20 - 25
25 - 32
32 - 40
40 - 50
50 - 63
63 - 80
63 - 80
100 - 125
350 - 350
350 - 350
320 - 448
320 - 560
400 - 700
504 - 882
640 - 1120
640 - 1120
1000 - 1750
22.5
28
32
44
43
54
65
54
64
79
78
107
106
90
30
37
45
55
75
90
129
44
127
43
50
50
50
50
50
50
50
125 - 160
45 - 90
1280 - 2240
90 - 1260
90 - 1260
90 - 1260
90 - 1260
140 - 1960
140 - 1960
M
3 ~
54
54
45 - 90
65
64
45 - 90
79
78
45 - 90
107
129
106
127
70 - 140
70 - 140
14
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical

电动机起动器
模块
断路器
接触器
接触器
“1”类配合
“2”类配合
说明
类型
类型
类型
NZMH2-M20
NZMH2-M25
NZMH2-M32
NZMH2-M40
NZMH2-M50
NZMH2-M63
NZMH2-M80
NZMH2-M80
NZMH2-M125
DILM40(…)
DILM40(…)
DILM40(…)
DILM40(…)
DILM80(…)
DILM80(…)
DILM80(…)
DILM80(…)
DILM115(…)
DILM80(…)
DILM80(…)
DILM80(…)
DILM80(…)
DILM80(…)
DILM80(…)
DILM80(…)
DILM80(…)
DILM115(…)
电动机起动器组合由一个电动机保护断路器或断路器和一个接
触器组成。符合IEC/EN 60947-4-1、VDE 0660第102章规定。
Iq = 额定条件短路电流。
NZMH2-M160
NZMH2-ME90
NZMH2-ME90
NZMH2-ME90
NZMH2-ME90
NZMH2-ME140
NZMH2-ME140
DILM150(…)
DILM80(…)
DILM80(…)
DILM80(…)
DILM80(…)
DILM115(…)
DILM150(…)
DILM150(…)
DILM80(…)
DILM80(…)
DILM80(…)
DILM80(…)
DILM115(…)
DILM150(…)
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical
15

电动机起动器
模块
PKZM0, DILM, ZB; NZMN1, DILM, ZB
电动机参数
整定范围
基本装置
电动机功率
额定工作电流
额定短路电流
过载保护
短路保护
AC-3
AC-3
380 V
400 V
415 V
400 V
380 - 415 V
P
Ie
A
Iq
Ir
Irm
I
kW
kA
A
A
类型
PKM0模块、DILM模块和ZB模块，
带/不带自动复位
0.06
0.09
0.12
0.18
0.25
0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3
0.21
0.31
0.41
0.6
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
0.16 - 0.24
0.24 - 0.4
0.4 - 0.6
0.4 - 0.6
0.6 - 1
3.5
PKM0-0,25
PKM0-0,4
PKM0-0,63
PKM0-0,63
PKM0-1
5.6
8.82
8.82
14
0.8
I >
1.1
1 - 1.6
22.4
22.4
35
PKM0-1,6
PKM0-1,6
PKM0-2,5
PKM0-4
1.5
1 - 1.6
1.9
1.6 - 2.4
2.4 - 4
2.6
56
3.6
2.4 - 4
56
PKM0-4
5
4 - 6
88.2
140
140
168
168
224
350
448
PKM0-6,3
PKM0-10
PKM0-10
PKM0-12
PKM0-12
PKM0-16
PKM0-25
PKM0-32
6.6
6 - 10
4
8.5
6 - 10
M
5.5
5.5
7.5
11
11.3
11.3
15.2
21.7
29.3
8 - 12
3 ~
50
50
10 - 16
10 - 16
16 - 24
20 - 32
50
50
15
NZMN1模块、DILM模块和Z...模块
18.5
18.5
22
36
36
41
41
55
55
68
68
81
81
99
99
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
24 - 40
3 - 65
320 - 560
320 - 560
400 - 700
400 - 700
504 - 882
504 - 882
640 - 1120
640 - 1120
800 - 1250
800 - 1250
800 - 1250
800 - 1250
NZMN1-S40
NZMN1-S40
NZMN1-S50
NZMN1-S50
NZMN1-S63
NZMN1-S63
NZMN1-S80
NZMN1-S80
NZMN1-S100
NZMN1-S100
NZMN1-S100
NZMN1-S100
40 - 57
3 - 65
22
I >
30
40 - 57
3 - 65
30
37
50 - 70
10 - 145
70 - 100
10 - 145
70 - 100
10 - 145
37
45
45
55
55
M
3 ~
16
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical

电动机起动器
模块
接触器
过载继电器
接触器
过载继电器
电流传感器
“1”类配合
“1”类配合
“2”类配合
“2”类配合
说明
类型
类型
类型
类型
类型
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM9-…(…)
DILM9-…(…)
DILM12-…(…)
–
ZB12-0,24
ZB12-0,4
ZB12-0,6
ZB12-0,6
ZB12-1
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
–
ZB12-0,24
ZB12-0,4
ZB12-0,6
ZB12-0,6
ZB12-1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
电动机起动器组合由一个电动机保护断路器（无
过载功能）、一个接触器和一个过载继电器模块
组成。
符合IEC/EN 60947-4-1、VDE 0660第102章规定。
Iq = 额定条件短路电流。
该组合有无手动复位均可工作。在手动位置，该
组合受自动复位的阻碍，需进行局部复位。在自
动位置，该组合会在双金属片冷却后自动重新开
启。
ZB12-1,6
ZB12-1,6
ZB12-2,4
ZB12-4
ZB12-1,6
ZB12-1,6
ZB12-2,4
ZB12-4
更多信息
页码
见相关样本
ZB12-4
ZB12-4
技术数据PKZM0
附件PKZ
ZB12-6
ZB32-6
见相关样本
见相关样本
见相关样本
见相关样本
见相关样本
见相关样本
ZB12-10
ZB12-10
ZB12-12
–
ZB32-16
ZB32-24
ZB32-32
ZB32-10
ZB32-10
–
技术数据DILM
其它操作电压
附件DIL
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
DILM25-…(…)
DILM32-…(…)
ZB32-16
ZB32-16
ZB32-24
ZB32-32
技术数据ZB...
附件ZB...
DILM17-…(…)
DILM25-…(…)
DILM32-…(…)
DILM40(…)
–
ZB65-40
–
–
电动机起动器组合由一个电动机保护断路器（无
过载功能）、一个接触器和一个过载继电器模块
组成。
符合IEC/EN 60947-4-1、VDE 0660第102章规定。
Iq = 额定条件短路电流。
DILM40(…)
DILM50(…)
ZB65-57
–
–
–
DILM50(…)
DILM65(…)
ZB65-57
–
该组合有无手动复位均可工作。在手动位置，该
组合受自动复位的阻碍，需进行局部复位。在自
动位置，该组合会在双金属片冷却后自动重新开
启。
–
–
DILM65(…)
DILM80(…)
ZB150-70
–
–
–
DILM80(…)
最大脱扣容差符合CLASS10标准。
DILM95(…)
ZB150-100
–
–
–
DILM95(…)
–
更多信息
页码
DILM115(…)
–
ZB150-100
–
技术数据NZMN1
附件NZMN1
技术数据DILM
其它操作电压
附件DILM
见相关样本
DILM115(…)
见相关样本
见相关样本
见相关样本
见相关样本
见相关样本
见相关样本
技术数据ZB...
附件ZB...
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical
17

电动机起动器
模块
MSC-R: PKZM0, DILM
电动机参数
整定范围
电动机起动器操作
电压：230 V 50 Hz
电动机功率
额定工作
电流
额定短路
电流
过载保护
短路保护
型号
订货号
AC-3
AC-3
380 - 415 V 380 - 415 V
380 V
400 V
415 V
400 V
“1”类配合 “2”类配合
P
Ie
A
Iq
Iq
Ir
Irm
I
kW
kA
kA
A
A
MSC-R模块
0.06
0.09
0.21
0.31
150
150
150
150
50
50
50
50
0.16 - 0.25
0.25 - 0.4
0.4 - 0.63
0.63 - 1
3.5
5.6
8.82
14
MSC-R-0.25-M7(230V50Hz)
283171
MSC-R-0.4-M7(230V50Hz)
283172
0.12
0.18
0.41
0.6
MSC-R-0.63-M7(230V50Hz)
283173
0.25
0.8
MSC-R-1-M7(230V50Hz)
283175
0.37
0.55
1.1
1.5
150
150
150
150
150
150
50
50
50
50
50
–
1 - 1.6
1.6 - 2.5
2.5 - 4
4 - 6.3
6.3 - 10
6.3 - 10
8 - 12
22.4
35
MSC-R-1.6-M7(230V50Hz)
283176
0.75
1.9
MSC-R-2.5-M7(230V50Hz)
283178
1.1
1.5
2.6
3.6
56
MSC-R-4-M7(230V50Hz)
283179
2.2
5
88.2
140
140
168
MSC-R-6.3-M7(230V50Hz)
283181
3
6.6
8.5
11.3
MSC-R-10-M7(230V50Hz)
283182
4
–
MSC-R-10-M9(230V50Hz)
283183
5.5
–
MSC-R-12-M12(230V50Hz)
283184
M
3 ~
MSC-R模块
3
6.6
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
6.3 - 10
8 - 12
140
168
224
350
448
MSC-R-10-M17(230V50Hz)
101049
4
11.3
15.2
21.7
29.3
MSC-R-12-M17(230V50Hz)
101050
7.5
11
15
10 - 16
20 - 25
25 - 32
MSC-R-16-M17(230V50Hz)
283186
MSC-R-25-M25(230V50Hz)
283187
MSC-R-32-M32(230V50Hz)
283188
M
3 ~
18
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical

电动机起动器
模块
电动机起动器操作
电压：24 V DC
电动机保护
断路器
接触器
可逆起动器
接线组
型号
订货号
标准
包装
机械连接模
块、电气触
点模块和可
逆连接器
说明
类型
类型
类型
MSC-R-0.25-M7(24VDC)
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
PKZM0-0,25
DILM7-01(...)
PKZM0-XRM12
可逆起动器（完整器件）由一个PKZM0电动机保
护断路器和两个DILM接触器组成。
高达12 A的标准导轨安装起动器无需使用适配
器，只有标准导轨上的电动机保护断路器需要
一个适配器。
接触器通过机械连接要素，提供机械支持。
控制接线由最多6条外直径高达2.5 mm的导线引
导，或由最多4条外直径高达3.5 mm的导线引导。
从16 A开始，电动机保护断路器和接触器安装在
标准导轨适配器板上。
283190
MSC-R-0.4-M7(24VDC)
283191
PKZM0-0,4
PKZM0-0,63
PKZM0-1
DILM7-01(...)
DILM7-01(...)
DILM7-01(...)
DILM7-01(...)
DILM7-01(...)
DILM7-01(...)
DILM7-01(...)
DILM7-01(...)
DILM9-01(...)
DILM12-01(...)
PKZM0-XRM12
PKZM0-XRM12
PKZM0-XRM12
PKZM0-XRM12
PKZM0-XRM12
PKZM0-XRM12
PKZM0-XRM12
PKZM0-XRM12
PKZM0-XRM12
PKZM0-XRM12
MSC-R-0.63-M7(24VDC)
283192
MSC-R-1-M7(24VDC)
283194
MSC-R-1.6-M7(24VDC)
283195
PKZM0-1,6
PKZM0-2,5
PKZM0-4
PKZ和接触器之间的主回路通过电气触点模块连
接。
MSC-R-2.5-M7(24VDC)
283197
模块带机械互锁，且高达
互锁。
12 A的起动器也带电气
MSC-R-4-M7(24VDC)
283198
作为辅助触点，使用DILA-XHIT…(见相关样本，
可在不移除前端安装的辅助接触器的情况下抽
出电气插头。
无法利用弹簧压接端子结合NHI-E-...-PKZ0-C标准辅
助接触器。
MSC-R-6.3-M7(24VDC)
283200
PKZM0-6,3
PKZM0-10
PKZM0-10
PKZM0-12
MSC-R-10-M7(24VDC)
283201
MSC-R-10-M9(24VDC)
283202
更多信息
页码
见相关样本
MSC-R-12-M12(24VDC)
283203
技术数据PKZM0
附件PKZ
见相关样本
见相关样本
见相关样本
见相关样本
技术数据DILM
其它操作电压
附件DILM
MSC-R-10-M17(24VDC)
1件
1件
1件
1件
1件
PKZM0-10
PKZM0-12
PKZM0-16
PKZM0-25
PKZM0-32
DILM17-01(...)
DILM17-01(...)
DILM17-01(...)
DILM25-01(...)
DILM32-01(...)
PKZM0-XRM32
PKZM0-XRM32
PKZM0-XRM32
PKZM0-XRM32
PKZM0-XRM32
101051
MSC-R-12-M17(24VDC)
101052
MSC-R-16-M17(24VDC)
283204
MSC-R-25-M25(24VDC)
283205
MSC-R-32-M32(24VDC)
283206
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical
19

电动机起动器
模块
PKZM, DILM
电动机参数
整定范围
电动机功率
额定工作电流
额定短路电流
过载保护
短路保护
400 V
AC-3
380 - 415 V
380 - 415 V
400 V
“1”类配合
“2”类配合
P
Ie
A
Iq
Iq
Ir
Irm
I
kW
kA
kA
A
A
PKZM0模块和DILM模块
0.06
0.09
0.12
0.18
0.21
0.31
0.41
0.6
150
150
150
150
50
50
50
50
0.16 - 0.25
0.25 - 0.4
0.4 - 0.63
0.4 - 0.63
3.5
5.6
8.82
8.82
0.25
0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3
0.8
1.1
1.5
1.9
2.6
3.6
5
150
150
150
150
150
150
150
150
150
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
0.63 - 1
1 - 1.6
1 - 1.6
1.6 - 2.5
2.5 - 4
2.5 - 4
4 - 6.3
6.3 - 10
6.3 - 10
8 - 12
14
22.4
22.4
35
56
56
88.2
140
140
168
224
350
448
6.6
8.5
11.3
15.2
21.7
29.3
4
5.5
7.5
11
50
10 - 16
20 - 25
25 - 32
50
15
50
M
3 ~
PKZM4模块和DILM模块
5.5
11.3
50
50
10 - 16
224
7.5
11
15
15.2
21.7
29.3
36
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
10 - 16
20 - 25
25 - 32
32 - 40
40 - 50
50 - 58
55 - 65
224
350
448
560
700
812
882
18.5
22
41
30
55
34
63
M
3 ~
20
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical

电动机起动器
模块
电动机保护断路器
接触器
接触器
“1”类配合
“2”类配合
说明
类型
类型
类型
PKZM0-0,25
PKZM0-0,4
PKZM0-0,63
PKZM0-0,63
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
电动机起动器组合由一个电动机保护断路器或断路器和一个接
IEC/EN 60947-4-1、VDE 0660第102章规定。
Iq = 额定条件短路电流。
触器组成。符合
PKZM0-1
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM9-…(…)
DILM9-…(…)
DILM12-…(…)
DILM17-…(…)
DILM25-…(…)
DILM32-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM7-…(…)
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
DILM25-…(…)
DILM32-…(…)
更多信息
页码
见相关样本
PKZM0-1,6
PKZM0-1,6
PKZM0-2,5
PKZM0-4
技术数据PKZM0
附件PKZ
见相关样本
见相关样本
见相关样本
见相关样本
技术数据DILM
其它操作电压
附件DILM
PKZM0-4
PKZM0-6,3
PKZM0-10
PKZM0-10
PKZM0-12
PKZM0-16
PKZM0-25
PKZM0-32
PKZM4-16
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
DILM17-…(…)
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
DILM17-…(…)
电动机起动器组合由一个电动机保护断路器或断路器和一个接
触器组成。符合IEC/EN 60947-4-1、VDE 0660第102章规定。
Iq = 额定条件短路电流。
PKZM4-16
PKZM4-25
PKZM4-32
PKZM4-40
PKZM4-50
PKZM4-58
PKZM4-63
DILM17-…(…)
DILM25-…(…)
DILM32-…(…)
DILM40(…)
DILM17-…(…)
DILM25-…(…)
DILM32-…(…)
DILM40(…)
更多信息
页码
见相关样本
DILM50(…)
DILM50(…)
技术数据PKZM0
附件
PKZ
见相关样本
见相关样本
见相关样本
见相关样本
DILM65(…)
DILM65(…)
技术数据
DILM
DILM65(…)
DILM65(…)
其它操作电压
附件DILM
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical
21

电动机起动器
模块
NZMN, NZMH, DILM
电动机参数
整定范围
电动机功率
额定工作电流
额定短路电流
过载保护
短路保护
AC-3
AC-3
380 V
400 V
415 V
400 V
400/415 V
P
Ie
A
Iq
Ir
Irm
I
kW
kA
A
A
NZMN模块和DILM模块
15
18.5
22
29.3
36
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25 - 32
32 - 40
320 - 448
320 - 560
41
40 - 50
400 - 700
30
55
50 - 63
504 - 882
37
68
63 - 80
640 - 1120
800 - 1250
800 - 1250
1280 - 2240
1600 - 2500
1600 - 2500
350 - 4900
350 - 4900
350 - 4900
450 - 6300
550 - 7700
875 - 12250
875 - 12250
875 - 12250
1400 - 19600
45
81
80 - 100
80 - 100
125 - 160
160 - 200
160 - 200
175 - 350
175 - 350
175 - 350
225 - 450
275 - 550
438 - 875
438 - 875
438 - 875
700 - 1400
55
99
75
134
161
196
231
279
349
437
544
683
750
820
947
90
110
132
160
200
250
315
400
450
500
560
M
3 ~
NZMH模块和DILM模块
22
30
37
55
55
75
30
37
41
100
100
100
100
100
100
100
100
40 - 50
400 - 700
504 - 882
640 - 1120
800 - 1250
1000 - 1750
1280 - 2240
90 - 1260
90 - 1260
55
50 - 63
68
63 - 80
81
80 - 100
100 - 125
125 - 160
45 - 90
100
134
55
68
45 - 90
45
81
100
100
100
100
100
100
100
100
45 - 90
90 - 1260
55
100
134
161
196
231
279
349
70 - 140
70 - 140
110 - 120
110 - 120
175 - 350
175 - 350
175 - 350
140 - 1960
140 - 1960
220 - 3080
220 - 3080
350 - 4900
350 - 4900
350 - 4900
75
90
110
132
160
200
M
3 ~
22
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical

电动机起动器
模块
断路器
接触器
接触器
“1”类配合
“2”类配合
说明
类型
类型
类型
NZMN1-M32
NZMN1-M40
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
DILM40(…)
DILM40(…)
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
DILM80(…)
DILM80(…)
DILM80(…)
DILM80(…)
DILM80(…)
DILM95(…)
DILM115(…)
DILM150(…)
DILM185A/22(…)
DILM225A/22(…)
DILM250/22(…)
DILM300A/22(…)
DILM400/22(…)
DILM500/22(…)
–
电动机起动器组合由电动机保护断路器和接触器组成。
符合IEC/EN 60947-4-1、VDE 0660第102章规定。
Iq = 额定条件短路电流。
NZMN1-M50
DILM50(…)
NZMN1-M63
DILM65(…)
NZMN1-M80
DILM80(…)
NZMN1-M100
NZMN1-M100
NZMN2-M160
NZMN2-M200
NZMN2-M200
NZMN3-ME350
NZMN3-ME350
NZMN3-ME350
NZMN3-ME450
NZMN4-ME550
NZMN4-ME875
NZMN4-ME875
NZMN4-ME875
NZMN4-ME1400
DILM95(…)
DILM115(…)
DILM150(…)
DILM185A/22(…)
DILM225A/22(…)
DILM250/22(…)
DILM300A/22(…)
DILM400/22(…)
DILM500/22(…)
DILM580/22(…)
DILM650/22(…)
DILM750/22(…)
DILM820/22(…)
DILM1000/22(…)
–
–
–
–
NZMH2-M50
NZMH2-M63
NZMH2-M80
NZMH2-M100
NZMH2-M125
NZMH2-M160
NZMH2-ME90
NZMH2-ME90
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
DILM80(…)
DILM80(…)
DILM80(…)
DILM95(…)
DILM115(…)
DILM150(…)
DILM80(…)
DILM80(…)
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
DILM80(…)
DILM80(…)
DILM80(…)
DILM95(…)
DILM115(…)
DILM150(…)
DILM80(…)
DILM80(…)
电动机起动器组合由一个电动机保护断路器或断路器和一个接
触器组成。符合IEC/EN 60947-4-1、VDE 0660第102章规定。
Iq = 额定条件短路电流。
NZMH2-ME90
NZMH2-ME140
NZMH2-ME140
NZMH2-ME220
NZMH2-ME220
NZMH3-ME350
NZMH3-ME350
NZMH3-ME350
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
DILM95(…)
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
DILM95(…)
DILM115(…)
DILM115(…)
DILM150(…)
DILM150(…)
DILM185A/22(…)
DILM225A/22(…)
DILM250/22(…)
DILM300A/22(…)
DILM400/22(…)
DILM185A/22(…)
DILM225A/22(…)
DILM250/22(…)
DILM300A/22(…)
DILM400/22(…)
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical
23

电动机起动器
DOL起动器
MSC-D.../BBA
电动机参数
整定范围
电动机起动器操作
电压：230 V 50 Hz
电动机
功率
额定
工作
电流
额定短路电流
过载保护
短路保护 型号
标准
包装
订货号
AC-3
AC-3
380 - 415 V
380 - 415 V
380 V
400 V
415 V
400 V
“1”类配合
“2”类配合
P
Ie
A
Iq
Iq
Ir
Irm
A
I
kW
kA
kA
A
BBA上的PKZ模块和DIL
模块
0.06
0.21
100
100
100
50
50
50
0.16 - 0.25
0.25 - 0.4
0.4 - 0.63
3.5
MSC-D-0.25-M7(230V50Hz)/BBA1)
1件
102737
0.09
0.31
5.6
MSC-D-0.4-M7(230V50Hz)/BBA1)
102738
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
0.12
0.18
0.41
0.6
8.82
MSC-D-0.63-M7(230V50Hz)/BBA1)
102739
0.25
0.8
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
–
0.63 - 1
1 - 1.6
1.6 - 2.5
2.5 - 4
4 - 6.3
6.3 - 10
6.3 - 10
8 - 12
14
MSC-D-1-M7(230V50Hz)/BBA1)
102950
MSC-D-1.6-M7(230V50Hz)/BBA1)
102951
0.37
0.55
1.1
1.5
22.4
35
0.75
1.9
MSC-D-2.5-M7(230V50Hz)/BBA1)
102952
1.1
1.5
2.6
3.6
56
MSC-D-4-M7(230V50Hz)/BBA1)
102953
MSC-D-6.3-M7(230V50Hz)/BBA1)
102954
2.2
5
88.2
140
140
168
224
3
6.6
8.5
11.3
15.2
MSC-D-10-M7(230V50Hz)/BBA
102955
I
4
–
MSC-D-10-M9(230V50Hz)/BBA
102956
MSC-D-12-M12(230V50Hz)/BBA
102957
5.5
7.5
–
–
10 - 16
MSC-D-16-M15(230V50Hz)/BBA
102958
M
3 ~
BBA上的PKZ模块和DIL
模块
3
4
6.6
8.5
100
100
50
50
6.3 - 10
8 - 12
140
168
MSC-D-10-M17(230V50Hz)/BBA
1件
1件
1件
1件
1件
102959
5.5
7.5
11
11.3
15.2
21.7
29.3
MSC-D-12-M17(230V50Hz)/BBA
102960
50
50
50
50
50
50
10 - 16
20 - 25
25 - 32
224
350
448
MSC-D-16-M17(230V50Hz)/BBA1)
102961
MSC-D-25-M25(230V50Hz)/BBA1)
102962
MSC-D-32-M32(230V50Hz)/BBA1)
102963
15
I
M
3 ~
24
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical

电动机起动器
DOL起动器
电动机起动器操作
电压：24 V DC
电动机保护 接触器
断路器
DOL起动器
接线组
母排适
配器
型号
订货号
标准
包装
机械连接模
块和电气触
点模块
说明
类型
类型
类型
类型
MSC-D-0.25-M7(24VDC)/BBA1)
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
PKZM0-0,25
DILM7-10(…)
PKZM0-XDM12
BBA0-25
DOL起动器（完整器件）由一个PKZM0电动机
保护断路器和一个DILM接触器组成。这些组
合安装在母排上。
PKZ和接触器之间的主回路通过电气触点模
块连接。
102964
MSC-D-0.4-M7(24VDC)/BBA1)
102965
PKZM0-0,4
PKZM0-0,63
PKZM0-1
DILM7-10(…)
DILM7-10(…)
DILM7-10(…)
DILM7-10(…)
DILM7-10(…)
DILM7-10(…)
DILM7-10(…)
DILM7-10(…)
DILM9-10(…)
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
PKZM0-XDM12
BBA0-25
BBA0-25
BBA0-25
BBA0-25
BBA0-25
BBA0-25
BBA0-25
BBA0-25
BBA0-25
BBA0-25
BBA0-25
MSC-D-0.63-M7(24VDC)/BBA1)
102966
无法利用弹簧压接端子结合NHI-E-...-PKZ0-C标
准辅助接触器。
MSC-D-1-M7(24VDC)/BBA1)
102967
MSC-D-1.6-M7(24VDC)/BBA1)
102968
PKZM0-1,6
PKZM0-2,5
PKZM0-4
更多信息
页码
见相关样本
技术数据PKZM0
附件PKZ
MSC-D-2.5-M7(24VDC)/BBA1)
102969
见相关样本
见相关样本
见相关样本
见相关样本
技术数据DILM
其它操作电压
MSC-D-4-M7(24VDC)/BBA1)
102970
MSC-D-6.3-M7(24VDC)/BBA
102971
附件DILM
PKZM0-6,3
PKZM0-10
PKZM0-10
PKZM0-12
PKZM0-16
MSC-D-10-M7(24VDC)/BBA
102972
1) 如需组装符合UL 508标准的F型起动器，可
向电动机起动器组合添加BK25/3-PKZ0-E进
线端子，如有必要还可添加B3.../...-PKZ0三
相端子模块。
MSC-D-10-M9(24VDC)/BBA
102973
MSC-D-12-M12(24VDC)/BBA
102974
DILM12-10(…) PKZM0-XDM12
DILM15-10(…) PKZM0-XDM12
F型起动器
第28页
MSC-D-16-M15(24VDC)/BBA
102975
MSC-D-10-M17(24VDC)/BBA
1件
1件
1件
1件
1件
PKZM0-10
PKZM0-12
PKZM0-16
PKZM0-25
PKZM0-32
DILM17-10(…) PKZM0-XM32DE
DILM17-10(…) PKZM0-XM32DE
DILM17-10(…) PKZM0-XM32DE
DILM25-10(…) PKZM0-XM32DE
DILM32-10(…) PKZM0-XM32DE
BBA0-32
BBA0-32
BBA0-32
BBA0-32
BBA0-32
102976
MSC-D-12-M17(24VDC)/BBA
102977
MSC-D-16-M17(24VDC)/BBA
102978
MSC-D-25-M25(24VDC)/BBA
102979
MSC-D-32-M32(24VDC)/BBA
102980
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical
25

电动机起动器
可逆起动器
MSC-R.../BBA
电动机参数
整定范围
电动机起动器操作
电压：230 V 50 Hz
电动机
功率
额定
工作
电流
额定短路电流
过载保护 短路保护
型号
订货号
AC-3
AC-3
380 - 415 V 380 - 415 V
380 V
400 V
415 V
400 V
“1”类配合 “2”类配合
P
Ie
A
Iq
kA
Iq
kA
Ir
A
Irm
A
I
kW
BBA上的PKZ模块和DILM
模块，用于可逆起动器
0.06
0.21
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
0.16 - 0.25
0.25 - 0.4
0.4 - 0.63
0.63 - 1
3.5
MSC-R-0.25-M7(230V50Hz)/BBA
102981
0.09
0.31
5.6
MSC-R-0.4-M7(230V50Hz)/BBA
102982
0.12
0.18
0.41
0.6
8.82
14
MSC-R-0.63-M7(230V50Hz)/BBA
102983
MSC-R-1-M7(230V50Hz)/BBA
102984
0.25
0.8
0.37
0.55
1.1
1.5
1 - 1.6
22.4
MSC-R-1.6-M7(230V50Hz)/BBA
102985
0.75
1.9
100
100
100
100
100
100
50
50
50
–
1.6 - 2.5
2.5 - 4
4 - 6.3
6.3 - 10
6.3 - 10
8 - 12
35
MSC-R-2.5-M7(230V50Hz)/BBA
102986
1.1
1.5
2.6
3.6
56
MSC-R-4-M7(230V50Hz)/BBA
102987
2.2
5
88.2
140
140
168
MSC-R-6.3-M7(230V50Hz)/BBA
102988
3
6.6
8.5
11.3
MSC-R-10-M7(230V50Hz)/BBA
102989
4
–
MSC-R-10-M9(230V50Hz)/BBA
102990
5.5
–
MSC-R-12-M12(230V50Hz)/BBA
102991
M
3 ~
BBA上的PKZ模块和DILM
模块，用于可逆起动器
3
4
6.6
8.5
100
100
50
50
50
50
50
50
6.3 - 10
8 - 12
140
168
224
350
448
MSC-R-10-M17(230V50Hz)/BBA
102992
5.5
7.5
11
11.3
15.2
21.7
29.3
MSC-R-12-M17(230V50Hz)/BBA
102993
10 - 16
20 - 25
25 - 32
MSC-R-16-M17(230V50Hz)/BBA
102994
50
MSC-R-25-M25(230V50Hz)/BBA
102995
MSC-R-32-M32(230V50Hz)/BBA
102996
15
50
M
3 ~
26
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical

电动机起动器
可逆起动器
电动机起动器操作
电压：24 V DC
电动机保护
断路器
接触器
可逆起动器
接线组
母排适
配器
型号
订货号
标准
包装
机械连接模
块和电气触
点模块
说明
类型
类型
类型
类型
MSC-R-0.25-M7(24VDC)/BBA
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
1件
PKZM0-0,25
2 x
2 x
2 x
2 x
DILM7-01(…)
PKZM0-XRM12
BBA0R-25 可逆起动器（完整器件）由一个PKZM0
电动机保护断路器和两个DILM接触器
102997
MSC-R-0.4-M7(24VDC)/BBA
102998
PKZM0-0,4
PKZM0-0,63
PKZM0-1
DILM7-01(…)
DILM7-01(…)
DILM7-01(…)
PKZM0-XRM12
PKZM0-XRM12
PKZM0-XRM12
BBA0R-25 组成。这些组合安装在母排上。
PKZ和接触器之间的主回路通过电气触
点模块连接。
模块带机械互锁，且高达12 A的起动
MSC-R-0.63-M7(24VDC)/BBA
102999
BBA0R-25
器也带电气互锁。
MSC-R-1-M7(24VDC)/BBA
103000
BBA0R-25
MSC-R-1.6-M7(24VDC)/BBA
103001
MSC-R-2.5-M7(24VDC)/BBA
103002
PKZM0-1,6
PKZM0-2,5
PKZM0-4
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
DILM7-01(…)
DILM7-01(…)
DILM7-01(…)
DILM7-01(…)
DILM7-01(…)
DILM9-01(…)
PKZM0-XRM12
PKZM0-XRM12
PKZM0-XRM12
PKZM0-XRM12
PKZM0-XRM12
PKZM0-XRM12
BBA0R-25
更多信息
页码
见相关样本
技术数据PKZM0
附件PKZ
BBA0R-25
BBA0R-25
BBA0R-25
BBA0R-25
BBA0R-25
BBA0R-25
见相关样本
见相关样本
见相关样本
技术数据DILM
MSC-R-4-M7(24VDC)/BBA
103003
附件DILM
MSC-R-6.3-M7(24VDC)/BBA
103004
MSC-R-10-M7(24VDC)/BBA
103005
PKZM0-6,3
PKZM0-10
PKZM0-10
PKZM0-12
MSC-R-10-M9(24VDC)/BBA
103006
MSC-R-12-M12(24VDC)/BBA
103007
DILM12-01(…) PKZM0-XRM12
MSC-R-10-M17(24VDC)/BBA
1件
1件
1件
1件
1件
PKZM0-10
PKZM0-12
PKZM0-16
PKZM0-25
PKZM0-32
2 x
2 x
2 x
2 x
2 x
DILM17-01(…) PKZM0-XM32DE+ BBA0R-32
DILM32-XRL
103008
MSC-R-12-M17(24VDC)/BBA
103009
DILM17-01(…) PKZM0-XM32DE+ BBA0R-32
DILM32-XRL
MSC-R-16-M17(24VDC)/BBA
103010
DILM17-01(…) PKZM0-XM32DE+ BBA0R-32
DILM32-XRL
MSC-R-25-M25(24VDC)/BBA
103011
DILM25-01(…) PKZM0-XM32DE+ BBA0R-32
DILM32-XRL
MSC-R-32-M32(24VDC)/BBA
103012
DILM32-01(…) PKZM0-XM32DE+ BBA0R-32
DILM32-XRL
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical
27

电动机起动器
F型起动器
PKZMO, DILM, BK...
电动机功率
整定范围
进线端子
电动机保护
断路器
接触器
交流HP
过载保护
短路保护
额定短路电流分断能力 Icn
200 V 230 V 460 V 575 V
208V 240V 480V 600V
240 V 480 Y
277 V 2)
600 Y
347 V 2)
Ir
Irm
I
HP
HP
HP
HP
A
A
kA
kA
kA
类型
类型
类型
PKZM0模块、DIL模块、BK模块
1)
0.1 - 0.16
2.2
2.2
3.4
3.4
5.6
5.6
8.8
8.8
14
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
50
18
18
18
18
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
50
18
18
18
18
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
–
BK25/3-PKZ0
BK25/3-PKZ0
BK25/3-PKZ0
BK25/3-PKZ0
BK25/3-PKZ0
BK25/3-PKZ0
BK25/3-PKZ0
BK25/3-PKZ0
BK25/3-PKZ0
BK25/3-PKZ0
BK25/3-PKZ0
BK25/3-PKZ0
BK25/3-PKZ0
BK25/3-PKZ0
BK25/3-PKZ0
BK25/3-PKZ0
BK25/3-PKZ0
BK25/3-PKZ0
BK25/3-PKZ0
BK25/3-PKZ0
BK50/3-PKZ4-E
BK50/3-PKZ4-E
BK50/3-PKZ4-E
BK50/3-PKZ4-E
BK50/3-PKZ4-E
PKZM0-0,16
PKZM0-0,16
PKZM0-0,25
PKZM0-0,25
PKZM0-0,4
PKZM0-0,4
PKZM0-0,63
PKZM0-0,63
PKZM0-1
DILEM…(…)
DILM7-…(…)
DILEM…(…)
DILM7-…(…)
DILEM…(…)
DILM7-…(…)
DILEM…(…)
DILM7-…(…)
DILEM…(…)
DILM7-…(…)
DILEM…(…)
DILM7-…(…)
DILEM…(…)
DILM7-…(…)
DILEM…(…)
DILM7-…(…)
DILEM…(…)
DILM7-…(…)
DILM9-…(…)
DILM12-…(…)
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
DILM25-…(…)
DILM25-…(…)
DILM32-…(…)
0.1 - 0.16
0.16 - 0.25
0.16 - 0.25
0.25 - 0.4
0.25 - 0.4
0.4 - 0.63
0.4 - 0.63
0.63 - 1
0.63 - 1
1 - 1.6
½
½
¾
¾
1
½
½
1
14
PKZM0-1
22
PKZM0-1,6
PKZM0-1,6
PKZM0-2,5
PKZM0-2,5
PKZM0-4
1
1 - 1.6
22
½
½
1
½
½
1
1½
1½
3
1.6 - 2.5
1.6 - 2.5
2.5 - 4
35
1
35
2
56
1
1
2
3
3
5
2.5 - 4
4 - 6.3
56
88
PKZM0-4
1½
1½
3
1½
1½
3
PKZM0-6,3
PKZM0-6,3
PKZM0-10
PKZM0-12
PKZM0-16
PKZM0-16
PKZM0-20
PKZM0-25
PKZM0-32
3
5
4 - 6.3
88
7½
7½
10
10
10
15
20
10
–
6.3 - 11
9 - 12
140
168
224
224
280
350
448
3
3
3
5
–
10 - 16
3
5
–
10 - 16
–
5
5
–
16 - 20
–
5
7½
–
20 - 25
–
7½
10
–
25 - 32
–
PKZM4模块、DIL模块、BK模块
3
5
10
15
25
30
30
40
40
15
20
30
30
–
10 - 16
16 - 27
24 - 34
32 - 40
40 - 52
50 - 56
52 - 58
224
350
448
560
700
812
882
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
50
50
50
50
–
BK50/3-PKZ4-E
BK50/3-PKZ4-E
BK50/3-PKZ4-E
BK50/3-PKZ4-E
BK50/3-PKZ4-E
BK50/3-PKZ4-E
BK50/3-PKZ4-E
PKZM4-16
PKZM4-25
PKZM4-32
PKZM4-40
PKZM4-50
PKZM4-58
PKZM4-63
DILM17-…(…)
DILM25-…(…)
DILM32-…(…)
DILM40(…)
5
7½
10
15
15
15
15
7½
10
10
15
15
DILM50(…)
–
–
DILM65(…)
–
–
DILM65(…)
注
设备用于全球市场IEC UL/CSA
工作系数
根据负载系数，在电流刻度上整定Ir值
SF = 1.15
SF = 1.0
I = 1 × I
r n mot
I = 0.9 × I
r
n mot
1) 根据额定工作电流，计算该范围的电动机输出。
根据NEC表430-150，确定数值
2) 适用于带接地星形点的网络
F型起动器组合不需要上级保护设备。
如需在加拿大使用，开关必须安装AK-PKZ0。
28
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical

电动机起动器
功能模块
DILM, ZE, ZB, Z5, ZW7
认证类型的额定数据1)
电动机最大
额定电流
接触器
过载继电器
用于北美地区的最大短路保护设备
2)
电动机功率
CEC或NEC
断路器
熔断器
交流HP
持续电流
短路保护
200 V
208 V
230 V
240 V
460 V
480 V
575 V
600 V
HP
HP
HP
HP
A
类型
类型
A
A
DIL模块、Z模块
–
–
½
½
1
DILEM-…(…)
DILEM-…(…)
DILEM-…(…)
DILEM-…(…)
DILEM-…(…)
DILEM-…(…)
DILEM-…(…)
DILEM-…(…)
DILM7…(…)
DILM7…(…)
DILM7…(…)
DILM7…(…)
DILM7…(…)
DILM9…(…)
DILM12…(…)
DILM12…(…)
DILM15…(…)
DILM17…(…)
DILM17…(…)
DILM17…(…)
DILM17…(…)
DILM17…(…)
DILM17…(…)
DILM17…(…)
DILM17…(…)
DILM25…(…)
DILM32…(…)
DILM40(…)
ZE-1.0
3
15
–
–
–
¾
1
1.4
2.3
3.9
6
ZE-1.6
6
15
–
½
–
½
1
1
1½
3
ZE-2.4
6
15
–
2
ZE-4
15
15
–
1½
–
2
1½
2
2
3
–
ZE-6
20
15
–
–
5
–
5
6.8
7.8
9.6
1
ZE-9
ZE-9
35
35
15
15
–
–
2
3
5
5
ZE-12
45
–
–
–
–
½
½
ZB12-1
3
25
200
200
200
200
200
200
200
200
320
200
200
200
200
200
200
320
320
1200
1200
380
760
1200
1200
2000
2000
2500
3200
4000
4800
7200
16000
–
–
–
¾
1
1.4
2.3
3.9
6
ZB12-1,6
ZB12-2,4
ZB12-4
6
25
½
1
½
1
1
1½
3
6
25
2
15
25
1½
–
½
–
3
–
ZB12-6
20
25
–
7½
7½
10
–
9
ZB12-10
ZE-12
25
25
–
3
5
9.6
11
25
25
–
–
7½
10
½
ZB12-12
ZB12-16
ZB32-1
45
25
–
5
15.2
1
60
40
–
–
½
3
25
–
½
1
–
½
1
¾
1
1
1½
3
1.4
2.3
3.9
6
278447
ZB32-2,4
ZB32-4
6
6
25
25
2
15
25
½
–
1½
3
3
–
ZB32-6
20
25
5
7½
10
–
9.6
11
ZB32-10
ZB32-16
ZB32-16
ZB32-24
ZB32-32
ZB65-10
ZB65-16
ZB65-24
ZB65-40
ZB65-57
ZB65-65
ZB150-70
ZB150-100
ZB150-125
ZB150-150
Z5-160/FF225A
Z5-220/FF225A
Z5-250/FF250
ZW7-400
ZW7-400
ZW7-540
25
25
–
–
7½
10
15
20
5
40
30
–
5
15.2
22
40
30
–
7½
10
3
20
25
7½
10
25
30
50
50
60
100
100
125
150
200
250
300
400
500
90
100
125
40
–
32.2
9.6
15.2
32.2
34
125
–
40
–
5
10
20
20
40
50
50
75
100
125
125
150
200
250
300
400
DILM40(…)
60
60
–
7½
10
20
20
25
30
40
60
60
75
100
125
150
200
DILM40(…)
90
90
–
DILM40(…)
125
125
150
160
250
400
500
600
600
800
600
1000
1000
600
–
54
DILM50(…)
200
–
63
DILM65(…)
200
–
68
DILM80(…)
250
–
99
DILM95(…)
400
–
124
156
156
192
248
312
382
480
DILM115(…)
DILM150(…)
DILM185A/22(…)
DILM225A/22(…)
DILM250/22(…)
DILM300A/22(…)
DILM400/22(…)
DILM500/22(…)
500
–
600
50
60
75
100
125
150
注
600 CLASS J
800 CLASS J
700 CLASS J
1000
–
1000
–
1000
–
1) 设备用于全球市场IEC UL/CSA
2) 断路器
见相关样本
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical
29

电动机起动器
功能模块
NZMH...-S...-CNA, DILM..., ZB, Z5, ZW7
认证类型的额定数据
整定范围
断路器
接触器
过载继电器 最小外壳体积
电动机功率
电动机
最大额
定电流
额定短路电流
分断能力 Icn
过载保护 短路保护
交流HP
200 V 230 V 460 V 575 V
208V 240V 480V 600V
480 V 600 Y
347 V1)
600 V
kA
Ir
Irm
A
I
HP
HP
HP
HP
A
kA
kA
A
类型
类型
类型
cm³
NZMH...-S...-CNA模块、DILM模块、Z模块
I
>
M
3 ~
–
–
–
–
–
–
–
–
–
½
–
½
0.9
1.3
1.6
2.1
2.4
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
–
–
–
–
–
0.6 - 1
12.8 - 22.5
12.8 - 22.5
19.2 - 33.6
19.2 - 33.6
32 - 56
NZMH2-S1.6-CNA
NZMH2-S1.6-CNA
NZMH2-S2.4-CNA
NZMH2-S2.4-CNA
NZMH2-S5-CNA
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
ZB32-1
81.5
81.5
81.5
81.5
81.5
½
¾
1 - 1.6
ZB32-1,6
ZB32-1,6
ZB32-2,4
ZB32-2,4
¾
–
1 - 1.6
1
–
1
1½
1.6 - 2.4
1.6 - 2.4
¾
¾
2
3
3.9
4.2
6
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
–
2.4 - 4
32 - 56
NZMH2-S5-CNA
NZMH2-S5-CNA
NZMH2-S8-CNA
NZMH2-S8-CNA
NZMH2-S12-CNA
NZMH2-S18-CNA
NZMH2-S26-CNA
NZMH2-S26-CNA
NZMH2-S33-CNA
NZMH2-S33-CNA
NZMH2-S40-CNA
NZMH2-S40-CNA
NZMH2-S50-CNA
NZMH2-S50-CNA
NZMH2-S63-CNA
NZMH2-S80-CNA
NZMH2-S80-CNA
NZMH2-S100-CNA
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
DILM17-…(…)
DILM25-…(…)
DILM25-…(…)
DILM32-…(…)
DILM32-…(…)
DILM40(…)
ZB32-4
81.5
81.5
81.5
81.5
81.5
81.5
81.5
81.5
81.5
81.5
81.5
81.5
81.5
81.5
81.5
81.5
163
–
1
1
1½
2
–
3
–
–
–
–
4 - 6
4 - 6
32 - 56
48 - 84
ZB32-6
ZB32-6
1½
2
–
5
6.9
9.6
15.2
17.5
22
–
6 - 10
48 - 84
ZB32-10
ZB32-10
ZB32-16
ZB32-24
ZB32-24
ZB32-32
ZB32-32
ZB32-32
ZB65-40
ZB65-40
ZB65-57
ZB65-57
ZB65-65
ZB150-70
ZB150-100
ZB150-100
ZB150-100
ZB150-125
ZB150-150
ZB150-150
3
5
7½
10
15
20
–
–
6 - 10
80 - 140
128 - 224
200 - 350
200 - 350
256 - 448
256 - 448
320 - 560
320 - 560
400 - 700
400 - 700
504 - 882
640 - 1120
640 - 1120
800 - 1400
3
5
10
–
–
10 - 16
16 - 24
16 - 24
24 - 32
24 - 32
24 - 32
32 - 40
32 - 40
40 - 57
40 - 57
57 - 65
50 - 70
70 - 100
70 - 100
70 - 100
100 - 125
125 - 150
125 - 150
120 - 160
160 - 220
160 - 220
190 - 290
270 - 400
270 - 400
5
–
–
–
7½
–
15
–
–
7½
–
25.3
28
–
10
–
20
–
25
–
–
10
–
32.2
34
–
–
25
30
–
30
–
–
–
–
40
–
DILM40(…)
–
15
20
–
40
50
60
–
42
–
DILM40(…)
15
20
–
40
50
–
54
–
DILM50(…)
65
–
DILM65(…)
25
30
40
–
68
–
DILM80(…)
25
–
60
75
–
75
100
–
80
–
DILM80(…)
163
104
92
–
1000 - 1750 NZMH2-S125-CNA
1000 - 1750 NZMH2-S125-CNA
1280 - 2240 NZMH2-S160-CNA
1280 - 2240 NZMH2-S160-CNA
1600 - 2500 NZMH2-S200-CNA
1600 - 2500 NZMH2-S200-CNA
DILM95(…)
163
30
40
–
–
DILM115(…)
DILM115(…)
DILM115(…)
DILM150(…)
DILM185/22(…)
DILM225/22(…)
DILM250/22(…)
DILM300/22(…)
DILM300/22(…)
DILM400/22(…)
163
–
100
–
125
–
125
130
156
154
192
248
289
302
382
–
163
50
–
–
163
–
125
–
–
–
265
50
60
75
100
–
60
75
100
–
150
200
250
300
–
–
Z5-160/FF250 265
Z5-220/FF250 265
Z5-220/FF250 306
150
200
–
–
220 - 3080
350 - 4900
350 - 4900
450 - 6300
450 - 6300
NZMH2-SE220-CNA
NZMH3-SE350-CNA
NZMH3-SE350-CNA
NZMH3-SE450-CNA
NZMH3-SE450-CNA
50
50
50
50
ZW7-290
ZW7-400
ZW7-400
306
306
306
125
150
250
300
125
400
注
1) 适用于带接地星形点的网络
30
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical

SmartWire-DT
®
连接系统
功能模块
系统概览与描述
SWIRE-…
1
2
3
4
5
9
/
13
X
9
8
10
7
11
12
1
2
3
easyNET/CANopen网关
PROFIBUS-DP网关
MODBUS网关
系统描述
特点
通过SmartWire-DT®连接系统，将开关
柜连接至可编程逻辑控制器，无需使
用复杂的控制接线。用于DILM的插
入式SmartWire-DT®卡和预组装的连接
电缆可代替控制接线，极大地降低接
线 复 杂 度 ， 完 全 杜 绝 接 线 错 误 。
SmartWire-DT®还缩短了安装、检测和
故障排除所需的时间。
用于DILM的SmartWire-DT®模块可代替
PLC的输入和输出，无需控制接线端。
通过第三方网关或接口模块连接各种
现场总线系统。
•
网关
•
适合用于带有PKZ或Z继电器的
接触器组合
集成式接触器开关位置监控
集成式机械开关位置显示
接触器驱动
无电位触点扫描，如NHI-E-10-PKZ0
电气互锁，如可能与可逆起动
器互锁
LED显示状态和诊断信息
可连接网关，或与第三方设备
对接
•
将SmartWire-DT®卡连接到现场
总线
支持的现场总线标准有：
PROFIBUS-DP、MODBUS、
CANopen和easy-NET
4 带SmartWire-DT®接口卡的连接元件
XI/ON MicrInnovation AG，
•
•
•
•
•
•
www.microinnovation.com
B & R CS1011接口模块，用于X20
系统，
www.br-automation.com
SmartWire-DT® I/O模块
DOL起动器MSC-D，高达32 A
DOL起动器MSC-D，高达15.5 A
SmartWire-DT®电源模块
5
•
•
•
•
为电动机起动器或接触器提供
控制电压
6
7
8
9
为SmartWire-DT®连接系统提供
电源电压
提供配置按钮，可自动寻址用
于DILM的SmartWire-DT®模块
支持用于DILM的多达16个
SmartWire-DT®模块
•
•
•
•
SmartWire-DT® I/O模块
•
10 连接电缆
11 用于DILM的SmartWire-DT®模块
12 MSC-R可逆起动器，高达12 A
4路数字输入，可连接无电位接
触器
设备提供数字输入的电源
2个继电器输出250 V AC
•
•
第三方制造商接口，如XI/ON I/O系
统、X20系统的CS1011接口模块
•
•
•
可连接的现场总线有：
PROFIBUS-DP、MODBUS、
CANopen和DeviceNET
SmartWire-DT®电源模块——提供
24 V直流控制电压，用于驱动接触
器DILM
•
•
用于DILM的SmartWire-DT®模块
可作为紧急关断群组的组件
提升SmartWire-DT®线路上的控
制电压
•
•
插件化接触器
适合用于接触器DILM7至DILM32
(24 V DC)、DILMC7至DILMC32 (24 V
DC)、DILMP20 (24VDC)或MSC-...电
动机起动器(24 V DC)
使用xStart范围的标准开关柜
适合用于DOL和可逆起动器
可使用接触器系列附件
•
安全工程
•
•
•
根据IEC/EN 954-1开关类别3标准，
紧急断开连接
网关或SmartWire-DT®电源模块
可实现控制电压的中央关断
能与安全相关的开关柜配合使
用
•
•
•
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical
31

SmartWire-DT 连接系统
®
订购
SWIRE-…
描述
型号
订货号
标准
包装
说明
网关
PROFIBUS-DP
用作SmartWire-DT®模块集成式电源和开关柜
控制电压的网关。
SWIRE-GW-DP
107027
1件
–
• 作为一个从站连到PROFIBUS-DP。
• 波特率自动侦测从9.6K bit/s到12M bit/s
• 9芯SUB-D型接头。
• 地址范围：1…126。
• 作为主机连到SmartWire-DT®模块。
• 最多可连16个SmartWire-DT®模块。
MODBUS
用作SmartWire-DT®模块集成式电源和开关柜
控制电压的网关。
SWIRE-GW-MB
118562
1件
–
• 作为一个从站连到MODBUS-RTU。
• 波特率自动侦测从9.6K bit/s到57.6K bit/s
• 9芯SUB-D型接头RS232/RS485。
• 地址范围：1…31。
• 作为主机连到SmartWire-DT®模块。
• 最多可连16个SmartWire-DT®模块。
模块
用于DILM的
SmartWire-DT®模块
SmartWire-DT®模块可组装至接触器DILM(C)7、
DILA、DILMP20。
SWIRE-DIL
107028
5件
将每条SmartWire-DT®线路上的接触器
线圈最大功耗纳入考量。
• 每个接触器需要一个模块。
• 作为一个从站连到SmartWire-DT®。
• 每条线路最多16个SmartWire-DT®模块。
• 1路数字输入为浮空触点。
输入和电气互锁端的连接电缆长度
小于2.8 m。
A2端子禁止接线。
只有通过DILM模块上的端子才可实现
• 信号接触器的开关位置。
电气互锁。
DILM 12-XRL和PKZMO-XRM12不能使用。
电气联锁接线端子不适用于安全技术。
SmartWire-DT®
电源模块
提供控制电压的电源模块
• SmartWire-DT®网关连接可用作
交互式站点（无地址）。
SWIRE-PF
107029
1件
每条SmartWire-DT®线路最多4个
电源模块。
SmartWire-DT® I/O模块
4路数字输入
2路数字继电器输出
SWIRE-4DI-2DO-R
107030
1件
每条线路最多4个SmartWire-DT® I/O
模块。
出口至北美的相关信息
产品标准
UL文件号
UL CCN
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No.14-05; CE认证
E29184
NKCR
CSA文件号
CSA分类号
北美认证
012528
2252-01
UL认证, CSA认证
32
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical

SmartWire-DT 连接系统
®
SWIRE-…
描述
型号
订货号
标准
包装
说明
附件
SmartWire-DT®连接电缆1)
长度：85 mm
SWIRE-CAB-008
25件
25件
5件
5件
1件
1件
1件
电缆长度：工程
40
107032
长度：110 mm
长度：150 mm
长度：250 mm
长度：500 mm
长度：1000 mm
长度：2000 mm
终止连接器1)
SWIRE-CAB-011
107033
SWIRE-CAB-015
107034
SWIRE-CAB-025
107035
SWIRE-CAB-050
112027
SWIRE-CAB-100
107036
SWIRE-CAB-200
107037
–
用于最后一块SmartWire-DT®卡的终止
插头，6极，无电气功能。
SWIRE-CAB-000
25件
1件
–
107031
数据电缆1)
–
8芯扁平连接电缆，长度：100 m。
SWIRE-CAB-100M
107038
必须使用特殊工具才可完成电缆预组装。
适用于SWIRE-CAB-100M.
–
插头1)
–
用于扁平电缆的6引脚插头。
SWIRE-CAB-CON
50件
5件
107039
带电缆的NHI-E1)
–
带蓝色AWG18连接电缆的NHI-E-10-PKZ0，
可连接用于DILM的SmartWire-DT®。
NHI-E-10L-PKZ0
107040
插入式可逆电桥2)
–
用于组装带有无工具插头连接的可逆起
动器。
DILM12-XR
110099
20件
适用于DILM7…DILM15，无A2连接。
出口至北美的相关信息
1)
2)
产品标准
IEC/EN 60947-4-1; UL 508;
CSA-C22.2 No.14-05; CE认证
E29184
NKCR
产品标准
IEC/EN 60947-4-1; UL 508;
CSA-C22.2 No.14-05; CE认证
E36332
UL文件号
UL CCN
UL文件号
UL CCN
NLRV
CSA文件号
CSA分类号
北美认证
012528
2252-01
UL认证, CSA认证
CSA文件号
CSA分类号
北美认证
012528
3211-05
UL认证, CSA认证
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical
33

SmartWire-DT 连接系统
®
工程
SWIRE-…
电缆长度
对于电动机起动器和DILM接触器之间的连接，电缆长度取决于设备的组合与组装方式。
应用
PKZ附件
从
到
电缆长度
DILM接触器
无（45网格）
DILM7-…15
DILM17-…38
DILM7-…38
DILM17-…38
DILM7-…15
DILM17-…32
DILM7-…15
DILM17-…32
DILM7-…15
DILM17-…32
DILM7-…15
DILM17-…32
DILM7-…15
DILM17-…32
DILM7-…15
DILM17-…32
DILM7-…15
DILM17-…38
DILM17-…38
DILM7-…15
DILM7-…15
DILM17-…32
DILM17-…32
DILM7-…15
DILM7-…15
DILM17-…32
DILM17-…32
DILM7-…15
DILM7-…15
DILM17-…32
DILM17-…32
DILM7-…15
85 mm
85 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
85 mm
带U-/A…/NHI…/AGM…的PKZM0
无（45网格）
MSC电动机起动器
85 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
150 mm
150 mm
带U-/A…/NHI…/AGM…的PKZM0
SWIRE-…
电缆长度
连接SmartWire-DT
®
设备的电缆长度取决于设备的组合与组装方式。
应用
电缆长度
实现电源模块至SWIRE-DIL的连接，安装在PKZ的旁边
实现电源模块至SWIRE-DIL的连接，安装在DILM的旁边
实现网关至SWIRE-DIL的连接，安装在PKZ的旁边
实现连接元件至SWIRE-DIL的连接，安装在DILM的旁边
250 mm
150 mm
250 mm
250 mm
SWIRE-…
电磁系统
可连接电动机起动器或DILM接触器的数量取决于每条SmartWire-DT
®
线路上电磁系统的功耗。如需增加可连接SmartWire-DT®
模块的数量，
可使用电源模块。
24 V DC
DILM7
DILM9
DILM12
DILM15
DILM17
DILM25
DILM32/38
吸合功率
保持功率
W
W
3
3
3
3
4.5
4.5
12 at 24 V
0.5 at 24 V
12 at 24 V
0.5 at 24 V
12 at 24 V
0.5 at 24 V
12 at 24 V
0.5 at 24 V
34
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical

SmartWire-DT 连接系统
®
技术数据
SWIRE-…
SWIRE-GW-DP
SWIRE-PF
SWIRE-DIL
概述
符合标准
概述
IEC/EN 60947
EN 55011
EN 55022
IEC/EN 61000-4
IEC/EN 60068-2-27
Profibus-DP
IEC 61158
–
–
安装
标准导轨IEC/EN 60715 (35mm)或利用ZB4-101-GF1
在DILM7…DILM38上
固定支架（附件）以螺钉固定
尺寸（W × H × D）
重量
mm
kg
35 × 90 × 109
0.15
35 × 90 × 74
0.1
45 × 44 × 81
0.04
接线能力
硬线
mm²
mm²
AWG
mm
0.34…1.5
0.34…1.5
22…16
3.5 × 0.8
0.6
0.34…1.5
0.34…1.5
22…16
3.5 × 0.8
0.6
0.34…1.5
0.34…1.5
22…16
3.5 × 0.8
0.5
带金属端套的软线
硬线或绞合线
标准螺丝刀
最大紧固力矩
环境气候条件
环境温度
Nm
操作
储存
°C
°C
-25 - +55
-25 - +70
-25 - +55
-25 - +70
-25 - +60
-25 - +70
冷凝
通过适当的预防措施阻止凝结
相对湿度，非冷凝（符合IEC/EN 60068-2-30）
%
5 - 95
5 - 95
5 - 95
气压（工作中）
hPa
795 - 1080
795 - 1080
795 - 1080
环境机械条件
防护等级（IEC/EN 60529）
污染等级
IP20
2
IP20
2
IP20
2
安装位置
垂直
垂直
根据DILM7至DILM38
电磁兼容性(EMC)
静电放电（IEC EN 61000-4-2，等级3，ESD）
空气放电
kV
kV
8
–
8
–
8
–
接触放电
电磁场干扰
V/m
10
10
10
（IEC/EN 61000-4-3，RFI）
无线电干扰抑制（EN 55011，EN 55022）
突发脉冲（IEC/EN 61000-4-4，等级3）
供电电缆
等级A
等级A
等级A
kV
kV
kV
2
2
2
2
2
2
信号电缆
电源脉冲（浪涌）
0.5（电源电缆，对称）
（IEC/EN 61000-4-5，等级2）
辐射射频干扰（IEC/EN 61000-4-6）
绝缘电阻
V
10
10
10
电气间隙和爬电距离
EN 50178, EN 60947-1, UL 508, CSA C22.2 No 142
EN 50178, EN 60947-1
绝缘电阻
网关电子设备和SmartWire-DT®站点电子设备的电源电压Ugateway
额定工作电压Ugateway
容许范围
V DC
24, -15 %, +20 %
20.4...28.8
≦5
–
–
20.4...28.8
来自网关或电源模块的电源
残余纹波输入电压
24 V DC时的连接元件最大功耗
%
mA
–
–
–
–
500
（网关典型值为100 +
每个SmartWire-DT®模块的
典型值为25）
桥接电压突降（IEC/EN 61131-2）
散热，24 V DC
ms
W
10
–
–
典型值为6
典型值为1
典型值为0.6
反极性反转保护
有
有
短路保护，SmartWire-DT®侧
–
–
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical
35

SmartWire-DT 连接系统
®
SWIRE-…
SWIRE-GW-DP
SWIRE-PF
SWIRE-DIL
概述
电源电压UAUX（开关SmartWire-DT®元件的电源电压，
如接触器线圈）
额定工作电压UAUX
V DC
V DC
24, -15 %, +20 %
(从 > 40 °C 开始降额)
20.4…28.8,
45 °C时: 21…28.8,
50 °C时: 21.6…28.8,
55 °C时: 22.2…27.6
24, -15 %, +20 %
(从 > 40 °C 开始降额)
20.4…28.8,
45 °C时: 21…28.8,
50 °C时: 21.6…28.8,
55 °C时: 22.2…27.6
来自网关或电源模块
的电源
容许范围
来自网关或电源模块
的电源
24 V DC时的输入电流UAUX
残余纹波输入电压
A
典型值为3
典型值为3
–
%
ms
≦5
10
≦5
10
–
–
桥接电压突降（IEC/EN 61131-2）
反极性反转保护
短路保护，SmartWire-DT®侧
否，3 A外部熔断器
或FAZ-Z3
否，3 A外部熔断器
或FAZ-Z3
–
LED指示灯
运行
就绪：绿色
UAux: 绿色
–
就绪：绿色
电源，SmartWire-DT®接触器
PROFIBUS-DP状态指示
SmartWire-DT®状态指示
输出状态
UAux: 绿色
–
PROFIBUS-DP: 绿色
SmartWire-DT®: 绿色
–
–
–
–
–
以上就绪
–
浮空触点连接
数量
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
额定电压（内部电源）
“1”信号时输入电流，典型值
隔离
Ue
V DC
mA
17
5
否
< 2.8
最大电缆长度
m
PROFIBUS-DP
端子类型
站地址
SUB-D 9芯，插座
1 … 125
–
–
–
–
–
–
地址设置
隔离
DIP开关
从UAUX 电源
从UGateway 电源
是
是
是
到SmartWire-DT®
功能
PROFIBUS-DP从站
PROFIBUS-DP
–
–
–
–
–
–
–
–
总线协议
总线终端电阻
波特率
可通过插头连接
自动，最大到12MB
SmartWire-DT®
端子类型
插头，6极
插头，6极
插头，6极
数据/电源电缆
最大电缆长度，SmartWire-DT®系统
6芯扁平电缆
最大为4
否
6芯扁平电缆
最大为4
插头连接器
无
每条线路最多4个
SmartWire-DT® 模块
6芯扁平电缆
最大为4
m
总线终止
地址分配
站点
插头连接器
1…16
每条线路最多16个
自动分配
最多126个PROFIBUS
站点
SmartWire-DT® 模块
地址设置
隔离
无
无
通过SmartWire-DT®自动实现
从UAUX 电源
否
否
否
从UGateway 电源
功能
否
否
否
SmartWire-DT® 主站
无SmartWire-DT® 站点
SmartWire-DT® 从站
数据传输时间，SmartWire-DT®系统
写入切换
–
–
–
–
所有站点的典型值为20 ms
每个站点的典型值为10 ms
读取状态信息
36
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical

SmartWire-DT 连接系统
®
SWIRE-…
SWIRE-4DI-2DO-R
SWIRE-GW-MB
概述
符合标准
概述
IEC/EN 60947, EN 55011, EN 55022,
IEC/EN 61000-4, IEC/EN 60068-2-27
安装
标准导轨IEC/EN 60715 (35mm)或利用ZB4-101-GF1
固定支架（附件）以螺钉固定
尺寸（W × H × D）
重量
mm
kg
35 × 90 × 74
0.12
35 × 90 × 109
0.15
接线能力
硬线
mm²
mm²
AWG
mm
0.5…1.5
0.5…1.5
22…16
3.5 × 0.8
0.6
0.5…1.5
0.5…1.5
22…16
3.5 × 0.8
0.6
带金属端套的软线
硬线或绞合线
标准螺丝刀
最大紧固力矩
环境气候条件
环境温度
Nm
操作
储存
°C
°C
-25 - +55
-25 - +55
-25 - +70
-25 - +70
冷凝
通过适当的预防措施阻止凝结
相对湿度，非冷凝（符合IEC/EN 60068-2-30）
气压（工作中）
%
5 - 95
5 - 95
hPa
795 - 1080
795 - 1080
环境机械条件
防护等级（IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4）
污染等级
IP20
2
IP20
2
安装位置
垂直
垂直
电磁兼容性(EMC)
静电放电（IEC EN 61000-4-2，等级3，ESD）
空气放电
kV
kV
8
8
接触放电
–
–
电磁场干扰（IEC/EN 61000-4-3，RFI）
无线电干扰抑制（EN 55011，EN 55022）
突发脉冲（IEC/EN 61000-4-4，等级3）
供电电缆
V/m
10
10
等级A
等级A
kV
kV
kV
V
2
2
2
信号电缆
–
电源脉冲（浪涌）（IEC/EN 61000-4-5，等级2）
辐射射频干扰（IEC/EN 61000-4-6）
绝缘电阻
0.5（电源电缆，对称）
10
10
电气间隙和爬电距离
EN 50178, EN 60947-1, UL 508, CSA C22.2 No 142
EN 50178, EN 60947-1
绝缘电阻
网关电子设备和SmartWire-DT®站点电子设备的电源电压Ugateway
额定工作电压Ugateway
V DC
–
24, -15 %, +20 %
容许范围
来自网关或电源模块的电源
20.4...28.8
残余纹波输入电压
24 V DC时的连接元件最大功耗
%
mA
–
–
≦5
500 （连接元件典型值为100 + 每个
SmartWire-DT®模块的典型值为25）
桥接电压突降（IEC/EN 61131-2）
散热，24 V DC
ms
W
–
–
10
典型值为6
反极性反转保护
有
有
短路保护，SmartWire-DT®侧
–
电源UAUX（开关SmartWire-DT®从站的电源，如接触器线圈）
额定工作电压UAUX
容许范围
V DC
V DC
–
–
24, -15 %, +20 % (从 > 40 °C 开始降额)
20.4…28.8, 45 °C时: 21…28.8,
50 °C时: 21.6…28.8,
55 °C时: 22.2…27.6
24 V DC时的输入电流UAUX
残余纹波输入电压
A
–
–
–
典型值为3
%
ms
≦5
10
桥接电压突降（IEC/EN 61131-2）
反极性反转保护
有
电压
Us
V
–
–
有
短路保护，SmartWire-DT®侧
否，3 A外部熔断器或FAZ-Z3
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical
37

SmartWire-DT 连接系统
®
SWIRE-…
SWIRE-4DI-2DO-R
SWIRE-GW-MB
LED指示灯
运行
就绪：绿色
就绪：绿色
电源，SmartWire-DT®接触器
MODBUS状态指示
SmartWire-DT®状态指示
输出状态
–
–
–
UAux: 绿色
MODBUS: 黄色
SmartWire-DT®: 绿色
Q1, Q2: 绿色
–
浮空触点连接
数量
4
–
额定电压（内部电源）
Ue
V DC
mA
17
5
–
“1”信号时输入电流，典型值
隔离
–
–
是
–
最大电缆长度
MODBUS
m
< 2.8
端子类型
–
–
–
SUB-D 9芯，插座RS232/RS485
站地址
1 … 31
地址设置
DIP开关
隔离
从UAUX 电源
从UGateway 电源
到SmartWire-DT®
功能
–
–
–
–
–
–
–
是
是
是
MODBUS-RTU从站
MODBUS-RTU
可通过插头连接
总线协议
总线终端电阻
波特率
最高57.6 (9.6/19.2/38.4)可调
K bit/s
SmartWire-DT®
端子类型
插头，6极
6芯扁平电缆
最大为4
插头，6极
6芯扁平电缆
最大为4
数据/电源电缆
最大电缆长度，SmartWire-DT®系统
m
总线终止
地址分配
站点
插头连接器
1…16
否
自动分配
每条线路最多4个
SmartWire-DT® 模块
每条线路最多16个
SmartWire-DT® 模块
地址设置
隔离
通过SmartWire-DT®自动实现
无
从UAUX 电源
否
否
从UGateway 电源
否
否
功能
SmartWire-DT® 从站
SmartWire-DT® 主站
数据传输时间，SmartWire-DT®系统
写入切换
读取状态信息
继电器输出
所有站点的典型值为20 ms
每个站点的典型值为10 ms
–
–
额定冲击耐受电压
过电压类别/污染等级
额定绝缘电压
额定工作电压
接通能力
Uimp
V AC
4000
III/3
250
250
30
–
Ui
V
V
A
A
–
–
–
–
Ue
分断能力
380/400 V
10
额定工作电流
AC-15, 250 V
Ie
A
A
A
3
3
6
–
–
6
DC-12, 30 V
Ie
Ith
约定发热电流
无熔焊时的短路等级
短路保护最大熔断器
AgG/gL
10
–
38
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical

电动机起动器
DOL起动器、可逆起动器
MSC-D, MSC-R, MSC-DE(A)
MSC-D, MSC-R, MSC-DE(A)
概述
符合标准
安装位置
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660
UL 508（请查询）
CSA C 22.2 No. 14（请查询）
9
90º
0º
90º
90º
主回路
额定冲击耐受电压
Uimp
Ue
V AC
V
6000
过电压类别/污染等级
额定工作电压
III/3
230 - 415
更多技术数据
PKZM0、PKE电动机保护断路器
DILM接触器
见相关样本
见相关样本
尺寸
DOL起动器
MSC-D-…-M7[…15]…
MSC-D-…-M17[…32]…
67
67
6
95
45
45
97.4
123.4
MSC-D-…-M7[…15]BBA…
MSC-D-…-M17[…32]BBA…
67
67
95
10
35
63
45
97.4
10
45
35
63
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical
39

电动机起动器
DOL起动器、可逆起动器
可逆起动器
MSC-R-…-M7[…12]…
MSC-R-…-M17[…32]…
67
67
6
95
90
90
97.4
123.4
MSC-R-…-M7[…12]BBA…
MSC-R-…-M17[…32]BBA…
67
67
95
10
35
63
90
97.4
10
90
35
63
DOL起动器
MSC-DE(A)-...-M7[...12]...
MSC-DE(A)-...-M7[...12]...
102
97
102
97
45
45
128
40
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical

SmartWire-DT
DOL起动器、可逆起动器
®
连接系统
模块
SWIRE-DIL
45
50
12
70
SWIRE-PF , SWIRE-4DI-2DO-R
7.5
4.5
66
74
M4
7.5
35.5
网关
SWIRE-GW-DP..., SWIRE-GW-MB
7.5
4.5
M4
7.5
105
109
35.5
工业控制产品 www.eaton.com.cn/electrical
41

客
