经验铸就��创新动力
可靠保证
[image: image1.jpg]p A\ N
.. [ £ o -1
.,.r,\..ﬂ/.,




[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



为需求日益增长的世界
提供动力。
我们提供：
• � 耗能更少，可改善动力可靠性，并让我们的生活和工作场所更加安全、舒适的
电气解决方案
• � 既提高机器生产效率，又节约能源的液压和电气解决方案
• � 令飞机更轻、更安全、运营成本更低，和帮助机场 更高效运营的航空解决方案
• � 为汽车、卡车和巴士提供更多动力，同时减少燃油消耗与排放的车辆动力传
动及动力总成解决方案
探索今天的伊顿。
全球商业动力之源
作为一家全球性多元化动力管理公司，我们帮助世
界各地的客户管理用于建筑、飞机、卡车、汽车、
机器和业务的动力。
我们提供综合的解决方案，可让各种形式的能源更
为实用，更易于获取。
2016年，伊顿的销售额达197亿美元，在全球拥有
约9.5万名员工，产品销往超过175个国家和地区。
伊顿的创新技术可帮助客户更为可靠、有效、安全
和可持续地管理电力动力、液压动力和机械动力。
[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]Dugitial  Contros Uit

ees r e N MEe

Digitiay  Contral Uit





自动电源转换装置
目录
目录
自动电源转换装置
描述
页码
选型表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
控制器
MATS系列控制器
2
A型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
自投自复流程 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
产品描述
4
4
4
4
建筑一体化转换开关——MATS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
隔离开关式转换开关——MATSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
安装与接线
5
7
MATS系列安装与接线 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MATSG系列安装与接线 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
外形尺寸
8
9
MATS系列外形尺寸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
MATSG系列外形尺寸 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
MATSG
大电流等级转换系统
产品描述
ATA系列 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
安装与接线
ATA系列 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
外形尺寸
ATA系列 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
选型与订货
MATS系列订货信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
MATSG系列订单信息及基本元件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ATA系列大电流等级转换系统 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical
1
[image: image7.jpg]o
%%
s -

e
Digital Comral  Unit

RLA* 1_4‘,. g

{(wmns —

MATS
Automatic Transfer Switch EIN

Ck . "o*"'-',-




[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]AR




[image: image11.jpg]ne

QB |

|

- (0

AEdL=E




[image: image12.jpg]



自动电源转换装置
选型表
正确决定:
•��识别您的应用
•��定义您的需求
•��确定恰当的解决方案
•��选择伊顿
自动转换开关解决方案指南:
伊顿解决方案
客户收益
主要特性
农业
高性能型解决方案
更高的可靠性，避免降低收入及生产时间
通过电源同步，保持电力持续性
通过管理需量费用，减少能源成本
在开关检查或测试期间，无电力中断
软斜坡加载
—
30 个周期、85 kA 短时额定值
内置过电流保护
抽出式设计
在切换期间
保持电力持续性
更高的可靠性，避免降低收入及生产时间
安全的预防维护，无电力中断
在开关检查或测试期间，无电力中断
30 个周期、85 kA 短时额定值
内置过电流保护
整合进户线解决方案
—
—
—
关键负载切换应用
最大控制
及终极灵活性
旁路和开关装置可互换，抽出式设计
更高的可靠性，避免降低收入及生产时间
安全的预防维护，无电力中断
在开关检查或测试期间，无电力中断
旁路和开关装置可互换
抽出式设计标准
标配为前面进入
最大投入
双自动转换开关
更高的可靠性，避免降低收入及生产时间
通过管理需量费用，减少能源成本
在发电机组测试期间，无电力中断
30 个周期、85 kA 短时额定值
内置过电流保护
整合进户线解决方案，提供抽出式设计
更高的可靠性，避免降低收入及生产时间
通过管理需量费用，减少能源成本
在发电机组测试期间，无电力中断
并联时间不超过100 ms
可编程的现场整定值
通讯功能
—
—
—
—
增强型解决方案
能够转换大电机负载或电感负载
允许在转换（正常的浪涌电流时）之后重新为负载通电
避免较高的起动电流（起动电流会提高电能费用）
30 个周期、85 kA 短时额定值（在电力断路器上）
内置过电流保护，整合进户线解决方案
在切换期间
可接受瞬时电力中断
能够转换大电机负载或电感负载
允许在转换（正常的浪涌电流时）之后重新为负载通电
避免较高的起动电流（起动电流会提高电能费用）
多抽头变压器电压选择
轻松调整中性点位置延时
最优控制和改善的
灵活性
能够转换大电机负载或电感负载
允许在转换（正常的浪涌电流时）之后重新为负载通电
避免较高的起动电流（起动电流会提高电能费用）
30 个周期、85 kA 短时额定值 （在电力断路器上）
内置过电流保护
整合进户线解决方案，提供抽出式设计
中等投入
最简单的转换开关解决方案
欠载时安全手动转换
耐受、分断及闭合额定值相同
内置过电流保护
整合进户线解决方案
开路切换
断路器式
MATS/MATSG (40-630A)
(100–1000A)
基础型解决方案
最简单操作
最具成本效益
应用灵活
最紧凑设计
多抽头变压器电压选择
开路切换
接触器式 (100–600A)
MATS/MATSG (40-630A)
在重新转换期间
可接受瞬时电力中断
—
允许欠载时安全便捷地手动转换
30 个周期、85 kA 短时额定值（在电力断路器上）
内置过电流保护，提供抽出式设计
最不关键负载的转换应用
基本控制、最低灵活性
允许欠载时安全便捷地手动转换
最具成本效益的手动转换
耐受、分断及闭合额定值相同
内置过电流保护
空接面设计
—
—
最小投入
特殊解决方案
电力持续性，用于不间断电源应用
所需的UPS旁路信号防止未经授权进入旁路
分断等级高，可靠的、手动触发的电气操作
2
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image13.jpg]W1

w2

H1

H2

H4

H3

| [o] [o] [°]

Autematic Transfer Switch

L2
L1
L3

E:I-N

H5




[image: image14.jpg]


[image: image15.jpg]



自动电源转换装置
选型表
商业/民用
工业
市电系统
机构
政府
通讯
数据中心
—
—
软负载
软负载
软负载
软负载
软负载
基于框架开关式式
(600–5000A)
基于框架开关式式
(600–5000A)
基于框架开关式式
(600–5000A)
基于框架开关式式
(600–5000A)
基于框架开关式式
(600–5000A)
闭路切换
闭路切换
闭路切换
闭路切换
闭路切换
闭路切换
闭路切换
旁路隔离
旁路隔离
旁路隔离
旁路隔离
旁路隔离
旁路隔离
旁路隔离
基于框架开关式
(200–5000A)
基于框架开关式
(200–5000A)
基于框架开关式
(200–5000A)
基于框架开关式
(200–5000A)
基于框架开关式
(200–5000A)
基于框架开关式
(200–5000A)
基于框架开关式
(200–5000A)
闭路切换
旁路隔离
接触器式
(100–1200A)
闭路切换
旁路隔离
接触器式
(100–1200A)
闭路切换
旁路隔离
接触器式
(100–1200A)
闭路切换
旁路隔离
接触器式
(100–1200A)
闭路切换
旁路隔离
接触器式
(100–1200A)
闭路切换
旁路隔离
接触器式
(100–1200A)
闭路切换
旁路隔离
接触器式
(100–1200A)
闭路切换
闭路切换
闭路切换
闭路切换
闭路切换
闭路切换
闭路切换
基于框架开关式
(200–5000A)
基于框架开关式
(200–5000A)
基于框架开关式
(200–5000A)
基于框架开关式
(200–5000A)
基于框架开关式
(200–5000A)
基于框架开关式
(200–5000A)
基于框架开关式
(200–5000A)
闭路切换
闭路切换
闭路切换
闭路切换
闭路切换
闭路切换
闭路切换
接触器式 (40–1200A)
接触器式 (40–1200A)
接触器式 (40–1200A)
接触器式 (40–1200A)
接触器式 (40–1200A)
接触器式 (40–1200A)
接触器式 (40–1200A)
延时切换
断路器式 (30–5000A)
延时切换
断路器式 (30–5000A)
延时切换
断路器式 (30–5000A)
延时切换
断路器式 (30–5000A)
延时切换
断路器式 (30–5000A)
—
—
—
—
—
—
延时切换
接触器式 (40–1200A)
延时切换
接触器式 (40–1200A)
延时切换
接触器式 (40–1200A)
延时切换
接触器式 (40–1200A)
延时切换
接触器式 (40–1200A)
开路切换
开路切换
开路切换
开路切换
开路切换
基于Magnum
(200–5000A)
基于Magnum
(200–5000A)
基于Magnum
(200–5000A)
基于Magnum
(200–5000A)
基于Magnum
(200–5000A)
开路切换
断路器式 (30–1000A)
开路切换
断路器式 (30–1000A)
开路切换
断路器式 (30–1000A)
开路切换
断路器式 (30–1000A)
开路切换
断路器式 (30–1000A)
—
—
—
—
—
—
—
—
开路切换
接触器式 (40–1200A)
MATS/MATSG (40-630A)
开路切换
接触器式 (40–1200A)
MATS/MATSG (40-630A)
开路切换
接触器式 (40–1200A)
MATS/MATSG (40-630A)
开路切换
接触器式 (40–1200A)
MATS/MATSG (40-630A) MATS/MATSG (40-630A)
—
开路切换
接触器式 (40–1200A)
非自动
基于框架开关式
(200–5000A)
非自动
基于框架开关式
(200–5000A)
—
—
手动或非自动
手动或非自动
—
—
—
断路器式 (30–1000A)
断路器式 (30–1000A)
维护旁路
维护旁路
维护旁路
维护旁路
维护旁路
维护旁路
维护旁路
断路器式 (100–1000A)
断路器式 (100–1000A)
断路器式 (100–1000A)
断路器式 (100–1000A)
断路器式 (100–1000A)
断路器式 (100–1000A) 断路器式 (100–1000A)
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical
3
[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]o
3
3
1O
[ i
°c _©




[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]



自动电源转换装置
控制器说明
MATS系列控制器
A型
B型
C型
缺相
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
失压
欠压
模拟屏
LED运行指示
数字显示
延时设置
消防联动
状态反馈
零线报警
自投自复
手/自动切换
自投自复
自投不自复
市电-市电
市电-发电
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
自投自复动作流程
4
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]—5 ] | |L5E=

=



[image: image28.jpg]


[image: image29.jpg]


[image: image30.jpg]


[image: image31.jpg]


[image: image32.jpg]


[image: image33.jpg]


[image: image34.jpg]


[image: image35.jpg]


[image: image36.jpg]


[image: image37.jpg]e e N e e

Diginel Commale Unit




[image: image38.jpg]


[image: image39.jpg]


[image: image40.jpg]AR




[image: image41.jpg]=
5]

=
g

HEEEREEEE

=
=]

Flel L L




[image: image42.jpg]


[image: image43.jpg]


[image: image44.jpg]



自动电源转换装置
产品描述
MATS系列
双电源自动转换开关
产品描述
主要功能和优点
智能化设计，可靠性高，功耗小。
具有自动检测故障并自动切换等丰
富的功能。
MATS系列双电源自动转换开关，
采用伊顿的微型、塑壳断路器及负
荷隔离开关，配以带机械与电气联
锁的智能机电一体化操作与控制器
组合而成。适用各个不容许断电的
重要场所两路电源的自动检测与自
动切换之用。
执行机构具有机械、电气双重联
锁，保证切换可靠性；
具有消防联动功能(标配)，状态
反馈(标配)；
●
●
●
●
●
●
具有失压、缺相、欠压的自动检
测，并自动切换，自投自复；
负载侧线路发生故障时，MATS
不切换；
产品信息
CB级采用断路器为执行元件，
具有线路保护功能；
具有各种运行状态的显示。
双电源自动转换开关MATS系列
CB级；
PC级；
模块化、智能化设计，体积小，
结构简单，外形美观；
●
●
●
●
具有手/自动切换功能；
●
●
●
切换时间可在线有效设置；
单电机驱动，驱动简单、平稳、
可靠，冲击力小，噪声低；
稳态时电机无工作，功耗小，可
靠性高；
设计图示
符合标准
设计图示
GB 14048.11-2002《低压开关设
在电气设计图样中引用ATS电气图形符号
备和控制设备自动转换开关电器》
运行环境
温度:-25℃~700C
●
海拔:<2000m
●
湿度:月平均温度为+25℃时的
●
月平均湿度<90%
污染等级:3级
●
防护等级:IP20
●
CB级
PC级
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical
5
[image: image45.jpg]


[image: image46.jpg]


[image: image47.jpg]‘ MAX = 1200m ‘

TWISTED-PAIR CABLE TWISTED-PAIR CABLE

Ela-232

ta-ags/az2

PX1

RS232/RS485 CONV.

CABLE
Sic

PC
RS232





自动电源转换装置
产品描述
CB级规格与参数
型号规格
MATSA9
MATS -1
A
MATS
A
B
C
-2
MATS
A
B
C
-3
参数
B
C
壳架等级 (A)
额定电流 (A)
63
160
250
630
0.5 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 6 \ 10
20 \ 25 \ 32 \ 40 \ 50
160 \ 200 \ 250
320 \ 400 \
500 \ 630
13 \ 16 \ 20 \ 25 \ 32
63 \ 80 \ 100 \ 125 \ 160
40 \ 50 \ 63
PL9
执行元器件
LZM
36, 50, 70
400
LZM
36, 50, 70
400
LZM
36, 50, 70
400
额定极限分断能力kA (AC400V)
额定工作电压 (AC, V)
额定绝缘电压 (AC, V)
额定耐冲击电压 (AC, kV)
极数
6, 10
230 \ 400
440
690
750
750
6
6
6
6
2, 3, 4
< 2
3, 4
3, 4
3, 4
最小切换时间 (S)
机械寿命中 (次)
控制电压 (AC, V)
电器级别
< 2
< 2
< 2
10000
220
10000
220
10000
220
10000
220
CB
CB
CB
CB
PC级规格与参数
型号规格
MATSP-1
MATSP -1
A
MATSP
A
B
C
-2
MATSP
A
B
C
-3
参数
B
C
壳架等级 (A)
125
160
250
630
额定电流 (A)
40 \ 63 \ 80 \ 100 \ 125
63 \ 80 \ 100 \ 160
160 \ 200 \ 250
320 \ 400 \ 500 \ 630
执行元器件
IS
PN
PN
PN
额定工作电压 (AC, V)
额定绝缘电压 (AC, V)
额定耐冲击电压 (AC, kV)
额定短时耐受电流 (KA ) Icw
额定短路接通能力 (KA ) Icm
极数
230/400
440
6
400
690
6
400
750
8
400
750
8
10
10
10
36
17
17
17
76
3, 4
< 2
3, 4
< 2
10000
220
PC
3, 4
< 2
10000
220
PC
3, 4
< 2
10000
220
PC
最小切换时间 (S)
机械寿命中 (次)
控制电压 (AC, V)
电器级别
10000
220
PC
*MATSP 125A以上请咨询伊顿市场部。
6
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image48.jpg]


[image: image49.jpg]


[image: image50.jpg]


[image: image51.jpg]


[image: image52.jpg]


[image: image53.jpg]


[image: image54.jpg]


[image: image55.jpg]Powering Business Worldwide



[image: image56.jpg]Powering Business Worldwide



[image: image57.jpg]


[image: image58.jpg]:

Dt S AR | (S

Vv w09

! AR _Ums




[image: image59.jpg]


[image: image60.jpg]HIES
Ly

—| AT ROERE — AFks
U AR B SE540RTIE > T1 (0~ 65Tl ), UdssE

T2=0.5~1.0s
[ —(aza ]
T3=05~1.0s SEES =D
(AxitzemoRne — aans ——— w5 )

UniRE, FHHFEmTE > T4 (0 ~6s7]1F )

T5=0.5~1.0s

T6=05~1.0s

-




[image: image61.jpg]


[image: image62.jpg]8

fan

=
=]

—

fan

g

B

D

tlttslrlalsqiolw

[sol

i EEELE

ED

2

&

=]
=]

Fle L]




[image: image63.jpg]B t MATS
’ ' Aulemabic Tansle Swilch




[image: image64.jpg]1D L5
T
'S‘\EEEEEH O
| [6*o*0o7 5] [6* 56 06 *0]
MATS-A-MCCB EREE wECE
Ny Rg
L4 O
MATS
al]e Automatic Transfer Switch
6 ‘ T©.0.0.07] [c.0.0.071
w4 et
[ V2 - W3 ———————— =
o -
fe--——— W




[image: image65.jpg]


[image: image66.jpg]


[image: image67.jpg]


[image: image68.jpg]AAAAAA

0000000




[image: image69.jpg]


[image: image70.jpg]


[image: image71.jpg]


[image: image72.jpg]


[image: image73.jpg]


[image: image74.jpg]—5 |




[image: image75.jpg]



自动电源转换装置
产品描述
隔离开关式转换开关
开关类型 — 开路切换
MATSG
隔离开关式自动转换开关
产品描述
设计亮点
应用场所
运行环境
自动开路切换的隔离开关式转换开 • 标配消防联动功能
建筑中的一级、二级重要负荷、应
急照明、消防负载等
• 温度：-5℃～40℃
关采用最基础设计，提供功能全面
• 一体式结构
• 海拔：＜2000m
的自动转换开关。自动开路切换转
• 住宅小区
• 写字楼
• 购物中心
• 宾馆
• 耐受及分断等级高
• 设计紧凑
• 湿度：月平均湿度为+25℃时的
月平均湿度＜90%
换开关用于需要备用电源投入、在
切换过程中可接受瞬时电力中断的
应用中。
• 污染等级：3级
• 防护等级：IP20
• 单电机驱动，冲击力及噪声小
• 安装直接方便
电气参数
• 16 – 630A
• 交流400V
• 3极、4极
• 50 Hz
• 银行
特性
• 医院
标准特性
• 地铁
• 电压及相位监测
• 0~6秒延时（拨码器）
• 开关位置指示
• 手/自动模式切换
• 零线（位置）接错报警
• 自投自复功能
• LED灯
• 工厂
• AC-33B
• 企业
PC级
• 高速公路
●
符合标准
隔离开关式转换开关耐受、接通及绝缘电压等级
• GB/T14048.1 总则
• GB14048.11 《低压开关设备和控
制设备自动转换开关电器》
额定
电流(A)
Ie
额定短时耐受
能力(KA)
Icw
额定短时接通
能力(KA)
Icm
额定绝缘
电压(Vac)
UI
• IEC60 947-1 总则
16~80
5
8.5
17
25
690
800
800
100~250
315~630
10
15
• IEC60 947-6-1 自动转换开关电器
• EMC 电磁兼容试验相关标准
尺寸，单位：英寸 (mm)
型号规格
额定电流
W1
W2
W3
W4
L1
L2
L3
H1
H2
H3
H4
H5
D1
D2
MATSG
16A - 80A
365
345
14
30
125
105
165
185
147
50
41
2.5
7
7
100A - 160A
180A - 250A
315A - 400A
500A - 630A
MATSG
MATSG
405
570
385
550
20
40
36
65
125
170
105
185
260
205
323
165
250
70
36
51
3.0
5.0
9
7
150
112
13
8.5
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical
7
[image: image76.jpg]


[image: image77.jpg]


[image: image78.jpg]


[image: image79.jpg]


[image: image80.jpg]


[image: image81.jpg]H3

H1




[image: image82.jpg]


[image: image83.jpg]


[image: image84.jpg]


[image: image85.jpg]


[image: image86.jpg]



自动电源转换装置
安装与接线
安装与接线
MATS系列
二次控制接线端子说明
微型断路器和隔离开关型
1、二次控制端子
AC220V
常用电源
反馈
AC220V
备用电源
反馈
消防信号
无源输入
N
注:
●
状态反馈信号为输出信号，无源常开触点，用于指示主、备工作状态等(触点容量为:1A );
消防联动信号为输入信号(引自消防系统)，必须为无源常开触点，信号方式可为脉冲(> 100ms )或状态信号。
●
2、N(零线)端子
在三极装置中，必须将主、备电源的零线引入N端子。
塑壳断路器和隔离开关型
A, B, C型控制器的接线端子
1、二次控制端子
AC220V
常用电源
反馈
AC220V
备用电源
反馈
消防信号
无源输入
N
注:
●
状态反馈信号为输出信号，无源常开触点，用于指示主、备工作状态等(触点容量为:1A );
●
消防联动信号为输入信号(引自消防系统)，必须为无源常开触点，信号方式可为脉冲(> 100ms )或状态信号。
AC220V
常用电源
反馈
AC220V
备用电源
反馈
消防信号
无源输入
DC24V
启动
发电机
N
注:
●
DC24V引自发电机(输入)，按 +、- 极联接;
启动发电机信号为输出信号，无源常开触点(触点容量为1A )。
●
2、N(零线)端子:
在三极装置，必须将主、备电源的零线引入N端子中。
8
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image87.jpg]


[image: image88.jpg]


[image: image89.jpg]



自动电源转换装置
产品使用说明
产品使用说明
输入输出接线端子说明
接线、显示、设置使用说明
MATSA、B、C - 系列塑壳断路器型接线端子
二次控制端子
●
MATSB(C)系列双电源接线端子
AC220V
常用电源
反馈
AC220V
备用电源
反馈
消防信号
无源输入
DC24V
启动
发电机
N
MATSA系列双电源接线端子
工作状态显示模式及含义
MATSA-，MATSB-系列塑壳断路器型模拟屏显示
●
1段：灯亮－主电源正常，灯灭－主电源故障
●
10段：灯亮－备电源正常，灯灭－备电源故障
●
2、8段：断路器符号，常亮
●
5段：灯亮－主电源闭合
●
6段：灯亮－备电源闭合
●
4段：灯亮－主电源断开
AC220V
常用电源
反馈
AC220V
备用电源
反馈
消防信号
无源输入
●
N
7段：灯亮－备电源断开
●
11段：双电源出线，常亮
●
1）状态反馈信号为输出信号，无源常开触点，用于指示主、备工作状态
等（触点容量为1A）
MATSC-系列塑壳断路器型
2）消防联动信号为输入信号（引自消防系统），必须为无源常开触点，
①　五只红色LED灯指示
信号方式可为脉冲信号（＞
100ms
）或状态信号。
引自发电机（输入），按＋、－极连接
）启动发电机信号为输出信号，无源常开触点（触点容量为
主电源故障指示灯：灯灭－主电源正常，灯亮－主电源故障
主电源工作指示灯：灯亮－主电源闭合
3
4
）DC24V
●
●
●
●
●
1A)
备电源故障指示灯：灯灭－备电源正常，灯亮－备电源故障
备电源工作指示灯：灯亮－备电源闭合
注： ）和 ）仅在市电 发电系统（MATSB（C））中有效
3
4
-
N（零线）端子：
电源指示指示灯：灯亮－控制仪电源正常
●
在三极装置，必须将主、备电源的零线引入N端子中。
②　一组三只数码管显示主、备电源的相电压，或零线接错报警指
示，同时用两只LED灯的点亮来区分数码管上显示值为主电源或备
电源的相电压值。
手/自动开关：设置手动或自动；当设置为手动状态时，控制仪不工作，
利用手动旋钮，手动操作常用电源合分闸，备用电源合分闸及双分；自动
状态时，由控制仪自动检测常用电源和备用电源的状态，并根据检测的状
态自动进行自投自复（或自投不自复）的切换、消防联动及报警等工作。
N－V指示灯：灯亮－ 　2
R－V指示灯：灯亮－ 　 2
2
2
0 　，主电源相电压
0 　，备电源相电压
●
●
报警
N－V，R－V指示灯：灯灭－ 　－ － － 　，零线接错
●
中线性位置接错，则产生报警，对A、B型控制器峰鸣器报警，对C型控制
器，数码管显示“―――”双电源不进入工作程序，此时应立刻断电并纠
错，否则会烧坏控制器。
切换延时间装置
MATSA、B、C - 系列塑壳断路器型
注意事项
该系列装置在控制仪面板上设有一时间设置旋钮，可方便
切换延时时间进行设置，设置范围0、2、4、6S（共4档）
1、中性线（零线）引入，对于四极装置引入到断路器相应的N极，对三
极装置将零线引入N端子。切勿将零线接错，不然会损坏装置的控制仪。
2、当负载侧发生线路故障而导致断路器脱扣时，必须将装置切换到手动
状态，在排除故障后再切换到自动状态。
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical
9
[image: image90.jpg]


[image: image91.jpg]


[image: image92.jpg]BE A



[image: image93.jpg]


[image: image94.jpg]


[image: image95.jpg]


[image: image96.jpg]o





自动电源转换装置
外形尺寸
MATS系列
单位：毫米 (mm)
型号
规格
极数
4极
3极
2极
外形安装尺寸(mm)
W
W1
L
L1
H
H1
D
W2
W3
H3
MATSA9
MATSP-1
320
296
211
184
160
120
7
152
180
11
320
320
296
296
211
211
184
184
160
160
120
120
7
7
152
152
180
180
11
11
型号
规格
极数
外形安装尺寸(mm)
W
W1
L
L1
L2
H
H1
H2
H3
D
W2
W3
W4
L3
L4
L5
MATS　
A
-1
3极
4极
3极
4极
3极
4极
460
440
180
160
145
145
184
184
275
275
160
120
75
17
7
108
308
338
324
359
524
569
154
117
141
141
141
141
141
141
35
B
C
MATSP　
A
B
C
-1
490
455
490
640
685
470
435
470
615
660
180
210
210
305
305
160
190
190
280
280
160
195
195
241
241
120
155
155
193
193
75
17
17
17
20
20
7
108
108
108
108
108
124
144
109
250
205
117
141
141
221
221
35
26
26
30
30
105
105
123
123
7
MATS　
A
-2
B
C
MATSP　
A
B
C
-2
7
A
10
10
MATS　-3
B
C
MATSP　
A
B
C
-3
10
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image97.jpg]


[image: image98.jpg]


[image: image99.jpg]== |




[image: image100.jpg]


[image: image101.jpg]


[image: image102.jpg]


[image: image103.jpg]



自动电源转换装置
外形尺寸
隔离开关式自动转换开关
注意事项及外形尺寸
注意事项
• 中性线引入：必须正确接入”N”的位置，务必检查无误后方可通电，否则容易烧毁控制单元；
• 消防联动信号：必须接入无源触点信号；
• 如果环境太潮湿或已掺入泥浆、水等，不能随便上电，必须进行清洁和干燥处理后方可上电运行。
尺寸，单位：毫米 (mm)
MATSG
型号规格
额定电流
W1
W2
W3
W4
L1
L2
L3
H1
H2
H3
H4
H5
D1
D2
MATSG - 80
16A - 80A
365
345
14
30
125
105
165
185
147
50
41
2.5
7
7
100A - 160A
180A - 250A
315A - 400A
500A - 630A
MATSG - 250
MATSG - 630
405
570
385
550
20
40
36
65
125
170
105
150
185
260
205
323
165
250
70
36
51
3.0
5.0
9
7
112
13
8.5
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical
11
[image: image104.jpg]


[image: image105.jpg]


[image: image106.jpg]


[image: image107.jpg]


[image: image108.jpg]


[image: image109.jpg]



自动电源转换装置
产品描述
ATA系列大电流等级转换系统
产品描述
产品构成
伊顿的ATA大电流电源转换系统方 控制器
执行机构
案，采用伊顿IZM框架断路器开关
• 对回路的电源质量进行实时监控
• 采用IZMX16/40/99系列断路器以
及IN系列隔离开关
配以机械与电气连锁，提供稳定、
出众的解决方案，为用户的供电系
统保驾护航。不仅提供常见的双回
• 相位以及频率检测
• 超限报警
•
原厂配置机械连锁及揽绳
路解决方案，更可以提供更加可靠 • 手/自动转换
a
如需采用其他型号断路器，请咨询伊
的“两母联一备自投”以及极具可
• 智能电源选择
顿配电市场部
靠的“三进线两母联”的整体解决
• 模拟状态图
方案。除此之外，还提供了闭环切
• 闭路切换
换并优化了控制回路，更加全面地
保证了所有场合供电电源的稳定可
靠性。
•
母联断路器管理
• 实时时钟
• USB接口
• TCP/IP &WIFI协议
12
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image110.jpg]



自动电源转换装置
产品描述
产品性能
项目
参数
额定电流 In
630
800
1000
3, 4
1250
3, 4
1600
3, 4
2000
3, 4
2500
3, 4
3200
3, 4
4000
3, 4
4000
3, 4
5000
3, 4
6300
3, 4
极数 3/4
3, 4
3, 4
额定绝缘电压 (V)
额定工作电压 (VAC50/60Hz)
极限分断能力 Icu
220/415V
1000V
690
1000V
690
1000V
690
1000V
690
1000V
690
1000V
690
1000V
690
1000V
690
1000V
690
1000V
690
1000V
690
1000V
690
85
85
85
85
85
85
85
85
85
100
100
100
480V
66
66
66
66
66
85
85
85
85
100
100
100
使用分断能力 Ics
%
Icu
100%
42
100%
42
100%
42
100%
42
100%
42
100%
85
100%
85
100%
85
100%
85
100%
100
100%
100
100%
100
短时耐受电流 Icw 1S
短路接通容量 Icm 480V
使用类别
105
105
105
105
105
187
AC33IB
187
187
187
220
220
220
AC33IB AC33IB AC33IB
AC33IB AC33IB
AC33IB AC33IB
AC33IB AC33IB
AC33IB
AC33IB
寿命
机械 维护
不维护
25
25
25
25
25
20
10
8
20
10
6
20
10
6
20
10
6
10
5
10
5
10
5
12.5
10
12.5
10
12.5
10
12.5
10
12.5
10
电气 440V
1.5
1.5
1.5
控制部分概述
控制装置特点
控制装置功能特点：
• 图形 LCD 128x80 像素，4 级灰度
背光
• 100-240VAC 辅助电源
• 12-24-48VDC 直流电源
• 前面板光学编程接口
• 单相、两相、三相线路带或不带
中性线
ATA800控制装置提供自动转换应用
所需的最先进功能。
• 测量值、设置和消息文本有 8 种
语言可选
• 线电压、相电压或线电压+相电压
系统具备一系列独特的硬件和软
件特性，可保证较高的灵活性，例
如，管理三条电源线和两个母联断
路器、图形显示屏、双电源、扩展
• 监控最低最高电压、缺相、不对
称、最低最高频率、独立激活和
跳闸延时
•
高级可编程 I/O 功能
• 6 种系统配置，2 个电源和 1 个母
联断路器
• 集成可编程PLC逻辑 (50行，8列)
• 可完全由用户定义报警属性
模块、可编程系统配置、集成PLC • 2
路电压测量输入，三相 + 中性
• 带可编程设置滞后的电压阈值
等，适用于各种可能的应用情况，
• 高精度的真有效值测量值 (TRMS)
• 8 路可编程数字输入（负极性）
线
• 控制电动断路器、电动转换开关
或接触器
并可由用户编程。图形显示屏允许
用户轻松查看和有效控制系统的状
态。扩展插槽则允许用户增加硬件
资源，满足未来需求。
• 自由电源类型配置（市电或发电
机组），所有系统配置有各自的
相应优先级
• 7 路数字输出：
• 2路继电器，常开触点
(12A 250VAC)
• 2 路继电器，常开触点
(8A 250VAC)
• 发电机组满足自同期或准同期，
可以带重叠转换切换负荷
• 非优先级负载管理
• 适用配置VT的中压系统
• 独立延时
• 控制电动断路器、电动转换开关
或接触器
• 3 路继电器，转换触点
(8A 250VAC)
• 线路恢复的单独延时，无论备用
线路是否就绪
• 带自动测试和紧急运转的发电机
组管理
• 集成 RS-485 隔离接口
• 3个扩展插槽用于 EXP 系列模块
• 存储最近的 250 个事件
• 实时时钟
• 可编程设置并机的运行时间
• 发电机组应用的自动测试
• 三相、两相和单相网络控制
• 线电压和/或相电压控制
• 通过单独启用和跳闸延迟控制最
小电压、最大电压、缺相、不对
称、最低频率、最高频率
• 前面板 IP40 防护等级，使用可选
垫圈后可扩展为 IP65
• 具有可编程滞后的电压门限
• 可通过重叠转换和发电机组自同
期或准同期进行负载转换
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical
13
[image: image111.jpg]


[image: image112.jpg]19
[20]

.

4.53

[I15]

4.53
[115]

[115]

4,53




[image: image113.jpg]


[image: image114.jpg]


[image: image115.jpg]


[image: image116.jpg]


[image: image117.jpg]


[image: image118.jpg]


[image: image119.jpg]


[image: image120.jpg]W

L —
T
.&\ ooo o©o0o (i of "
MATS
Automatic Transfer Switch
5000 - - " 5000
o= L1
0000 1 00 00
H3
EXN O 4" -
P |- - H1
W3 H




[image: image121.jpg]


[image: image122.jpg]


[image: image123.jpg]


[image: image124.jpg]


[image: image125.jpg]


[image: image126.jpg]



自动电源转换装置
产品描述
接线图
线路 1
输入
线路 2
输入
全局
报警
L1 L2 L3 N
L1 L2 L3 N
TR A B SG
3x
F1A
3x
F1A
1
2
3
4
55 56 57
5
6
7
8
58 59 60
19 20 21
22 23 24 25
A1 A2
53 54
26 27
30 31 32
33 34 35
39 40 41 42 43 44 45 46 47
F1A
T3.15A
L
N
LINE 1
L1 L2 L3
LINE 2
N
L1 L2 L3 N
QF1
QF2
1
2
3
4
L1
L2
L3
N
LINE 1
ATA800
5
6
7
8
L1
L2
L3
N
LINE 2
BRK1
BRK2
L1 L2 L3
LOAD
N
14
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image127.jpg]


[image: image128.jpg]


[image: image129.jpg]



自动电源转换装置
产品描述
A1 A2
53 54
26 27
55 56 57
39 40 43
58 59 60
41 44
F1A
T3.15A
L
N
BRK2
BRK1
L
BRK1
BRK2
FROM ATLDPS1
N
电源断路器 + 母联断路器
LINE 1
LINE 2
L1 L2 L3
N
L1 L2 L3 N
QF1
1
2
3
4
L1
L2
LINE 1
L3
N
ATA800
QF2
5
6
7
8
L1
L2
L3
N
LINE 2
BRK1
BRK2
TB1
L1 L2 L3
LOAD 1
N
L1 L2 L3
LOAD 2
N
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical
15
[image: image130.jpg]


[image: image131.jpg]


[image: image132.jpg]


[image: image133.jpg]



自动电源转换装置
产品描述
A1 A2
53 54
2627
T3.15A
55 56 57
394043
58 59 60
4144
50
14 12 11
24 22 21
F1A
L
N
L
BRK1
BRK2
TB1
FROM ATLDPS1
N
交流电源
LINE 1
LINE 2
L1
N
L1
N
L1
N1
L2
N
N2
OUT
L
AC AUX SUPPLY
RS-485 串行接口
16
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image134.jpg]


[image: image135.jpg]o0 LW
e
—
o
o —c —=
- o — P o —— P > —— P
pog [ [1S N
w
_ o
S 5=
Ble— o
ey ><
. ~
el i
@O L
[ N il
el — ~—0
~
. =
~

1,06
[271




[image: image136.jpg]


[image: image137.jpg]


[image: image138.jpg]


[image: image139.jpg]


[image: image140.jpg]


[image: image141.jpg]


[image: image142.jpg]


[image: image143.jpg]


[image: image144.jpg]s



[image: image145.jpg]


[image: image146.jpg]



自动电源转换装置
产品描述
TR
A
B
SG
TR
A
B SG
RS485
RS485
1
2
3
4
5
6
7
8
19
20
21 22 23 24 25
1
2
3
4
5
6
7
8
19
20
21 22 23 24 25
55
56
57
58
59
60
55
56
57
58
59
60
26
27
30
31
32
33
34
35
39 40 41 42 43 44 45 46 47
26
27
30
31
32
33
34
35
39 40 41 42 43 44 45 46 47
端子位置
1
2
3
4
5
6
7
8
19
20
21 22 23 24 25
RS485
LINE 1
LINE 2
OUT 7
55
56
57
58
59
60
53 A1
AC
SUPPLY
54 A2
BATTERY
26
27
30
31
32
33
34
35
39 40 41 42 43 44 45 46 47
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical
17
[image: image147.jpg]4.00
[101,6]

4,00
Liol,61 16.72
’ [424,8

4.00
[101,6]




[image: image148.jpg]


[image: image149.jpg]


[image: image150.jpg]q
i [1ol,61
@ il B
111
®.0|F 0
5.51 i 16.72
393,91 [1ol,61 [424,8

l.82 4.00
L46,31 101,61

4.00 — 2.38
[1or,61 [60,5]




[image: image151.jpg]



自动电源转换装置
产品描述
机械尺寸和面板开孔尺寸
18
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image152.jpg]


[image: image153.jpg]


[image: image154.jpg]


[image: image155.jpg]


[image: image156.jpg]g

[

O

a

°

oo

2

2% 2.99
[761]

=
>




[image: image157.jpg]


[image: image158.jpg]


[image: image159.jpg]


[image: image160.jpg]


[image: image161.jpg]


[image: image162.jpg]@@




[image: image163.jpg]


[image: image164.jpg]


[image: image165.jpg]


[image: image166.jpg]


[image: image167.jpg]


[image: image168.jpg]


[image: image169.jpg]


[image: image170.jpg]


[image: image171.jpg]


[image: image172.jpg]


[image: image173.jpg]160.0




[image: image174.jpg]


[image: image175.jpg]


[image: image176.jpg]


[image: image177.jpg]



自动电源转换装置
尺寸图
4极抽出式抽屉座 - 门框和抽屉座开孔尺寸的前视图，英寸（毫米）
12 × Ø 0.19
[4.8]
8.39
[213.1]
1.46
[37.1]
抽屉座钣金
Ø 0.38
[9.7]
3.25
[82.5]
4.00
[101.6]
13.43
[341]
12.22
[310.4]
3.25
[82.5]
0.01
[0.2]
0.86
[21.8]
2.72
[69.2]
4.00
[101.6]
2.20
[55.8]
0.78
[19.9]
门框开孔尺寸
20
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical
[image: image178.jpg]



自动电源转换装置
尺寸图
3极抽出式抽屉座 - 安装了800-3200A水平主接线端子的顶视和侧视图，英寸（毫米）
转接排中心线
转接排中心线
转接排中心线
转接排中心线
转接排中心线
可以从产品主页www.eaton.com.cn/izmx直接下载2维的DWG和3维的STP文件
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical
21
[image: image179.jpg]


[image: image180.jpg]


[image: image181.jpg].51 —

[14,5]1

.02 —
[26]

@
o ¢ o
o o
o
o
° @

o0
oo
oo




[image: image182.jpg]==

]

i fie
ot

79 42
(201 [l19,

v




[image: image183.jpg]


[image: image184.jpg]


[image: image185.jpg]5.20
[132

S o >

oo




[image: image186.jpg]


[image: image187.jpg][14,5] ‘
|02 —» -
[26]
44
[, 21l
7.96
[202,1
, 5l
3.34
[84,8]
4




[image: image188.jpg]oo

oo

.57
(14,51
.02 —
[261
°c B O
L
o) oo
o ®
Q C Q
o D
° o @




[image: image189.jpg]M oo o 5

e ——

=

oo





自动电源转换装置
尺寸图
3极抽出式抽屉座 - 安装了800-3200A垂直主接线端子的顶视和侧视图，英寸（毫米）
转接排中心线
转接排中心线
转接排中心线
转接排中心线
转接排中心线
可以从产品主页www.eaton.com.cn/izmx直接下载2维的DWG和3维的STP文件
22
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical

自动电源转换装置
尺寸图
3极抽出式抽屉座 - 安装了4000A水平主接线端子的顶视和侧视图，英寸（毫米）
转接排中心线
转接排中心线
转接排中心线
转接排中心线
转接排中心线
可以从产品主页www.eaton.com.cn/izmx直接下载2维的DWG和3维的STP文件
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical
23

自动电源转换装置
尺寸图
3极抽出式抽屉座 - 安装了4000A垂直主接线端子的顶视和侧视图，英寸（毫米）
转接排中心线
转接排中心线
转接排中心线
转接排中心线
转接排中心线
可以从产品主页www.eaton.com.cn/izmx直接下载2维的DWG和3维的STP文件
24
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical

自动电源转换装置
尺寸图
3极抽出式抽屉座 - 门框和抽屉座开孔尺寸的前视图，英寸（毫米）
抽屉座钣金外侧
抽屉座钣金
抽屉座钣金外侧
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical
25

自动电源转换装置
尺寸图
4极抽出式抽屉座 - 安装了800-3200A水平主接线端子的顶视和侧视图，英寸（毫米）
转接排中心线
转接排中心线
转接排中心线
转接排中心线
转接排中心线
转接排中心线
可以从产品主页www.eaton.com.cn/izmx直接下载2维的DWG和3维的STP文件
26
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical

自动电源转换装置
尺寸图
4极抽出式抽屉座 - 安装了800-3200A垂直主接线端子的顶视和侧视图，英寸（毫米）
转接排中心线
转接排中心线
转接排中心线
转接排中心线
转接排中心线
转接排中心线
可以从产品主页www.eaton.com.cn/izmx直接下载2维的DWG和3维的STP文件
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical
27

自动电源转换装置
尺寸图
4极抽出式抽屉座 - 安装了4000A水平主接线端子的顶视和侧视图，英寸（毫米）
转接排中心线
转接排中心线
转接排中心线
转接排中心线
转接排中心线
转接排中心线
可以从产品主页www.eaton.com.cn/izmx直接下载2维的DWG和3维的STP文件
28
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical

自动电源转换装置
尺寸图
4极抽出式抽屉座 - 安装了4000A垂直主接线端子的顶视和侧视图，英寸（毫米）
转接排中心线
转接排中心线
转接排中心线
转接排中心线
转接排中心线
转接排中心线
可以从产品主页www.eaton.com.cn/izmx直接下载2维的DWG和3维的STP文件
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical
29

自动电源转换装置
尺寸图
4极抽出式抽屉座 - 门框和抽屉座开孔尺寸的前视图，英寸（毫米）
抽屉座钣金外侧
抽屉座钣金外侧
抽屉座钣金
30
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical

自动电源转换装置
安装间隙
建议安全间隙
以下有关安全间隙信息是为了指导在机柜中安装断路器。
100
a抽出式断路器位置指示触点（选配）
b联锁装置（选配）
a c通风口（不可堵塞）
b
b
b
c
机柜间隙
距绝缘表面距离
距接地金属表面距离
选装了位置指示触点或
联锁装置
mm
mm
0
mm
0
抽出式
固定式
a
b
a
b
0
25
150
30
25
250
70
25/75
–
–
推荐机箱间隙和通风
该图显示的是一个典型的机箱。
下表列出了外壳和通风孔之间的最小距离。此信息用于指导如何构造一个合适的断路器配电箱。
c
d
c
d
e
抽屉座宽度+75mm
550 mm
450 mm（前控制面板分隔间）
d
}
通风孔
160 cm² (800 - 3200 A)
320 cm² (4000 A)
顶部和底部
e
e
d顶部或后部通风
e后部或底部排气
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical
31

自动电源转换装置
选型与订货
MATS系列
CB级型号说明
微型断路器型
MATS A 9 / C 32 4 CB
产品名称
MATS
CB
CB = 带线路保护
控制器类型
A = A型控制器
极数
2
3
4
= 2 极
= 3 极
= 4 极
壳架等级
PL9壳架等级 = 63A
脱扣曲线
C型、D型
额定电流(A)
0.5~63
选型说明
执行断路器选择：PL9系列，6kA；
脱扣曲线：C型或D型；
●
●
●
●
额定电流可选：0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A；
控制器采用A型。
塑壳断路器型
MATS A C 1 / A 80 4 CB
产品名称
MATS
CB
CB = 带线路保护
控制器类型
A = 基本型
B = 发电机型
极数
3
4
= 3 极
= 4 极
C
= 智能型
额定电流(A)
分断能力
= 36kA
80
C
N = 50kA
S
= 70kA
保护单元
A, AE
选型说明
壳架等级
= 100-160A
= 160-250A
= 630A
1
2
3
控制器类型可选：A, B, C；
执行断路器选用LZM型；
●
●
●
●
●
壳架电流：1: 160A, 2: 250A, 3: 630A；
分断能力可选：C-36kA, N-50kA, S-70kA；
塑壳断路器的保护单元可选：A: 热磁式配电保护
AE: 电子式配电保护；
额定电流可选：1: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160A；
2: 160, 200, 250A；
●
3: 400, 500, 630A。
32
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical

自动电源转换装置
选型与订货
隔离开关式转换开关
隔离开关型
MATS G 400 / 3
类型
极数
3 = 3 极
4 = 4
MATS = 自动双电源
开关
G= 隔离开关
电流
160 = 160 A
转换开关
极
16 = 16 A
20 = 20 A
25 = 25 A
32 = 32 A
40 = 40 A
50 = 50 A
63 = 63 A
80 = 80 A
100 = 100 A
125 = 125 A
180 = 180 A
200 = 200 A
225 = 225 A
250 = 250 A
315 = 315 A
350 = 350 A
400 = 400 A
500 = 500 A
630 = 630 A
微型负荷隔离开关型
MATSP -- 1 / 40 4 PC
产品名称
PC
MATSP
PC 级
壳架等级
125A
极数
额定电流(A)
3
4
= 3 极
= 4 极
40. 63. 80. 100. 125
选型说明
执行负荷隔离开关选择：IS系列；
●
额定电流可选：40, 63, 80, 100, 125A。
●
*MATSP 125A以上请咨询伊顿市场部。
ATA系列大电流等级转换系统
ATA 8 C2 -1600/ 4 H P C
产品名称
ATA框架式
通讯
C = Modbus&TCP/IP(800)系列标配
电源转换系统
控制系统
6
8
= 600系列控制器
= 800系列控制器
切换方式
= 闭路切换
P
空白 = 开路切换
回路数
2 = 2回路
3 = 2进线-母联/3进线
5 = 3进线两母联
执行机构
H = 高性能
B = 标准能
级数
3 = 3级
4 = 4级
额定电流
630-6300A
*框架没有稳定电源时，需添加欠压线圈以及延时模块。
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical
33

自动电源转换装置
选型与订货
订货号
型号
描述
订货号
ATA8C2-630/3H
ATA8C2-800/3H
ATA8C2-1000/3H
ATA8C2-1250/3H
ATA8C2-1600/3H
ATA8C2-2000/3H
ATA8C2-2500/3H
ATA8C2-3200/3H
ATA8C2-4000/3H
ATA8C2-4000B/3H
ATA8C2-5000/3H
ATA8C2-6300/3H
ATA8C3-630/3H
ATA8C3-800/3H
ATA8C3-1000/3H
ATA8C3-1250/3H
ATA8C3-1600/3H
ATA8C3-2000/3H
ATA8C3-2500/3H
ATA8C3-3200/3H
ATA8C3-4000/3H
ATA8C3-4000B/3H
ATA8C3-5000/3H
ATA8C3-6300/3H
ATA8C3-630/3HC
ATA8C3-800/3HC
ATA8C3-1000/3HC
ATA8C3-1250/3HC
ATA8C3-1600/3HC
ATA8C3-2000/3HC
ATA8C3-2500/3HC
ATA8C3-3200/3HC
ATA8C3-4000/3HC
ATA8C3-4000B/3HC
ATA8C3-5000/3HC
ATA8C3-6300/3HC
ATA8C2-630/4H
ATA8C2-800/4H
ATA8C2-1000/4H
ATA8C2-1250/4H
ATA8C2-1600/4H
ATA8C2-2000/4H
ATA8C2-2500/4H
ATA8C2-3200/4H
ATA8C2-4000/4H
ATA8C2-4000B/4H
ATA8C2-5000/4H
ATA8C2-6300/4H
ATA8C3-630/4H
ATA8C3-800/4H
ATA8C3-1000/4H
ATA8C3-1250/4H
ATA8C3-1600/4H
ATA8C3-2000/4H
630A, 3P 双回路
90000021000322
90000021000323
90000021000324
90000021000325
90000021000326
90000021000327
90000021000328
90000021000329
90000021000330
90000021000331
90000021000332
90000021000333
90000021000334
90000021000335
90000021000336
90000021000337
90000021000338
90000021000339
90000021000340
90000021000341
90000021000342
90000021000343
90000021000344
90000021000345
90000021000346
90000021000347
90000021000348
90000021000349
90000021000350
90000021000351
90000021000352
90000021000353
90000021000354
90000021000355
90000021000356
90000021000357
90000021000358
90000021000359
90000021000360
90000021000361
90000021000362
90000021000363
90000021000364
90000021000365
90000021000366
90000021000367
90000021000368
90000021000369
90000021000370
90000021000371
90000021000372
90000021000373
90000021000374
90000021000375
800A, 3P 双回路
1000A, 3P 双回路
1250A, 3P 双回路
1600A, 3P 双回路
2000A, 3P 双回路
2500A, 3P 双回路
3200A, 3P 双回路
4000A, 3P 双回路
4000A, 3P 双回路
5000A, 3P 双回路
6300A, 3P 双回路
630A, 3P 两进线一母联
800A, 3P 两进线一母联
1000A, 3P 两进线一母联
1250A, 3P 两进线一母联
1600A, 3P 两进线一母联
2000A, 3P 两进线一母联
2500A, 3P 两进线一母联
3200A, 3P 两进线一母联
4000A, 3P 两进线一母联
4000A, 3P 两进线一母联
5000A, 3P 两进线一母联
6300A, 3P 两进线一母联
630A, 3P 两进线一母联, 以太网通讯
800A, 3P 两进线一母联, 以太网通讯
1000A, 3P 两进线一母联, 以太网通讯
1250A, 3P 两进线一母联,以太网通讯
1600A, 3P 两进线一母联, 以太网通讯
2000A, 3P 两进线一母联, 以太网通讯
2500A, 3P 两进线一母联, 以太网通讯
3200A, 3P 两进线一母联, 以太网通讯
4000A, 3P 两进线一母联, 以太网通讯
4000A, 3P 两进线一母联, 以太网通讯
5000A, 3P 两进线一母联, 以太网通讯
6300A, 3P 两进线一母联, 以太网通讯
630A, 4P 双回路
800A, 4P 双回路
1000A, 4P 双回路
1250A, 4P 双回路
1600A, 4P 双回路
2000A, 4P 双回路
2500A, 4P 双回路
3200A, 4P 双回路
4000A, 4P 双回路
4000A, 4P 双回路
5000A, 4P 双回路
6300A, 4P 双回路
630A, 4P 两进线一母联
800A, 4P 两进线一母联
1000A, 4P 两进线一母联
1250A, 4P 两进线一母联
1600A, 4P 两进线一母联
2000A, 4P 两进线一母联
34
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical

自动电源转换装置
选型与订货
订货号 (续)
型号
描述
订货号
ATA8C3-2500/4H
ATA8C3-3200/4H
ATA8C3-4000/4H
ATA8C3-4000B/4H
ATA8C3-5000/4H
ATA8C3-6300/4H
ATA8C3-630/4HC
ATA8C3-800/4HC
ATA8C3-1000/4HC
ATA8C3-1250/4HC
ATA8C3-1600/4HC
ATA8C3-2000/4HC
ATA8C3-2500/4HC
ATA8C3-3200/4HC
ATA8C3-4000/4HC
ATA8C3-4000B/4HC
ATA8C3-5000/4HC
ATA8C3-6300/4HC
ATA8C2-630/3HP
ATA8C2-800/3HP
ATA8C2-1000/3HP
ATA8C2-1250/3HP
ATA8C2-1600/3HP
ATA8C2-2000/3HP
ATA8C2-2500/3HP
ATA8C2-3200/3HP
ATA8C2-4000/3HP
ATA8C2-4000B/3HP
ATA8C2-5000/3HP
ATA8C2-6300/3HP
ATA8C3-630/3HP
ATA8C3-800/3HP
ATA8C3-1000/3HP
ATA8C3-1250/3HP
ATA8C3-1600/3HP
ATA8C3-2000/3HP
ATA8C3-2500/3HP
ATA8C3-3200/3HP
ATA8C3-4000/3HP
ATA8C3-4000B/3HP
ATA8C3-5000/3HP
ATA8C3-6300/3HP
ATA8C3-630/3HPC
ATA8C3-800/3HPC
ATA8C3-1000/3HPC
ATA8C3-1250/3HPC
ATA8C3-1600/3HPC
ATA8C3-2000/3HPC
ATA8C3-2500/3HPC
ATA8C3-3200/3HPC
ATA8C3-4000/3HPC
ATA8C3-4000B/3HPC
ATA8C3-5000/3HPC
ATA8C3-6300/3HPC
ATA8C2-630/4HP
2500A, 4P 两进线一母联
90000021000376
90000021000377
90000021000378
90000021000379
90000021000380
90000021000381
90000021000382
90000021000383
90000021000384
90000021000385
90000021000386
90000021000387
90000021000388
90000021000389
90000021000390
90000021000391
90000021000392
90000021000393
90000021000394
90000021000395
90000021000396
90000021000397
90000021000398
90000021000399
90000021000400
90000021000401
90000021000402
90000021000403
90000021000404
90000021000405
90000021000406
90000021000407
90000021000408
90000021000409
90000021000410
90000021000411
90000021000412
90000021000413
90000021000414
90000021000415
90000021000416
90000021000417
90000021000418
90000021000419
90000021000420
90000021000421
90000021000422
90000021000423
90000021000424
90000021000425
90000021000426
90000021000427
90000021000428
90000021000429
90000021000430
3200A, 4P 两进线一母联
4000A, 4P 两进线一母联
4000A, 4P 两进线一母联
5000A, 4P 两进线一母联
6300A, 4P 两进线一母联
630A, 4P 两进线一母联, 以太网通讯
800A, 4P 两进线一母联, 以太网通讯
1000A, 4P 两进线一母联, 以太网通讯
1250A, 4P 两进线一母联,以太网通讯
1600A, 4P 两进线一母联, 以太网通讯
2000A, 4P 两进线一母联, 以太网通讯
2500A, 4P 两进线一母联, 以太网通讯
3200A, 4P 两进线一母联, 以太网通讯
4000A, 4P 两进线一母联, 以太网通讯
4000A, 4P 两进线一母联, 以太网通讯
5000A, 4P 两进线一母联, 以太网通讯
6300A, 4P 两进线一母联, 以太网通讯
630A, 3P 双回路闭路切换
800A, 3P 双回路闭路切换
1000A, 3P 双回路闭路切换
1250A, 3P 双回路闭路切换
1600A, 3P 双回路闭路切换
2000A, 3P 双回路闭路切换
2500A, 3P 双回路闭路切换
3200A, 3P 双回路闭路切换
4000A, 3P 双回路闭路切换
4000A, 3P 双回路闭路切换
5000A, 3P 双回路闭路切换
6300A, 3P 双回路闭路切换
630A, 3P 两进线一母联闭路切换
800A, 3P 两进线一母联闭路切换
1000A, 3P 两进线一母联闭路切换
1250A, 3P 两进线一母联闭路切换
1600A, 3P 两进线一母联闭路切换
2000A, 3P 两进线一母联闭路切换
2500A, 3P 两进线一母联闭路切换
3200A, 3P 两进线一母联闭路切换
4000A, 3P 两进线一母联闭路切换
4000A, 3P 两进线一母联闭路切换
5000A, 3P 两进线一母联闭路切换
6300A, 3P 两进线一母联闭路切换
630A, 3P 两进线一母联, 以太网通讯, 闭路切换
800A, 3P 两进线一母联, 以太网通讯, 闭路切换
1000A, 3P 两进线一母联, 以太网通讯, 闭路切换
1250A, 3P 两进线一母联,以太网通讯, 闭路切换
1600A, 3P 两进线一母联, 以太网通讯, 闭路切换
2000A, 3P 两进线一母联, 以太网通讯, 闭路切换
2500A, 3P 两进线一母联, 以太网通讯, 闭路切换
3200A, 3P 两进线一母联, 以太网通讯, 闭路切换
4000A, 3P 两进线一母联, 以太网通讯, 闭路切换
4000A, 3P 两进线一母联, 以太网通讯, 闭路切换
5000A, 3P 两进线一母联, 以太网通讯, 闭路切换
6300A, 3P 两进线一母联, 以太网通讯, 闭路切换
630A, 4P 双回路闭路切换
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical
35

自动电源转换装置
选型与订货
订货号 (续)
型号
描述
订货号
ATA8C2-800/4HP
ATA8C2-1000/4HP
ATA8C2-1250/4HP
ATA8C2-1600/4HP
ATA8C2-2000/4HP
ATA8C2-2500/4HP
ATA8C2-3200/4HP
ATA8C2-4000/4HP
ATA8C2-4000B/4HP
ATA8C2-5000/4HP
ATA8C2-6300/4HP
ATA8C3-630/4HP
ATA8C3-800/4HP
ATA8C3-1000/4HP
ATA8C3-1250/4HP
ATA8C3-1600/4HP
ATA8C3-2000/4HP
ATA8C3-2500/4HP
ATA8C3-3200/4HP
ATA8C3-4000/4HP
ATA8C3-4000B/4HP
ATA8C3-5000/4HP
ATA8C3-6300/4HP
ATA8C3-630/4HPC
ATA8C3-800/4HPC
ATA8C3-1000/4HPC
ATA8C3-1250/4HPC
ATA8C3-1600/4HPC
ATA8C3-2000/4HPC
ATA8C3-2500/4HPC
ATA8C3-3200/4HPC
ATA8C3-4000/4HPC
ATA8C3-4000B/4HPC
ATA8C3-5000/4HPC
ATA8C3-6300/4HPC
800A, 4P 双回路闭路切换
90000021000431
90000021000432
90000021000433
90000021000434
90000021000435
90000021000436
90000021000437
90000021000438
90000021000439
90000021000440
90000021000441
90000021000442
90000021000443
90000021000444
90000021000445
90000021000446
90000021000447
90000021000448
90000021000449
90000021000450
90000021000451
90000021000452
90000021000453
90000021000454
90000021000455
90000021000456
90000021000457
90000021000458
90000021000459
90000021000460
90000021000461
90000021000462
90000021000463
90000021000464
90000021000465
1000A, 4P 双回路闭路切换
1250A, 4P 双回路闭路切换
1600A, 4P 双回路闭路切换
2000A, 4P 双回路闭路切换
2500A, 4P 双回路闭路切换
3200A, 4P 双回路闭路切换
4000A, 4P 双回路闭路切换
4000A, 4P 双回路闭路切换
5000A, 4P 双回路闭路切换
6300A, 4P 双回路闭路切换
630A, 4P 两进线一母联闭路切换
800A, 4P 两进线一母联闭路切换
1000A, 4P 两进线一母联闭路切换
1250A, 4P 两进线一母联闭路切换
1600A, 4P 两进线一母联闭路切换
2000A, 4P 两进线一母联闭路切换
2500A, 4P 两进线一母联闭路切换
3200A, 4P 两进线一母联闭路切换
4000A, 4P 两进线一母联闭路切换
4000A, 4P 两进线一母联闭路切换
5000A, 4P 两进线一母联闭路切换
6300A, 4P 两进线一母联闭路切换
630A, 4P 两进线一母联, 以太网通讯, 闭路切换
800A, 4P 两进线一母联, 以太网通讯, 闭路切换
1000A, 4P 两进线一母联, 以太网通讯, 闭路切换
1250A, 4P 两进线一母联,以太网通讯, 闭路切换
1600A, 4P 两进线一母联, 以太网通讯, 闭路切换
2000A, 4P 两进线一母联, 以太网通讯, 闭路切换
2500A, 4P 两进线一母联, 以太网通讯, 闭路切换
3200A, 4P 两进线一母联, 以太网通讯, 闭路切换
4000A, 4P 两进线一母联, 以太网通讯, 闭路切换
4000A, 4P 两进线一母联, 以太网通讯, 闭路切换
5000A, 4P 两进线一母联, 以太网通讯, 闭路切换
6300A, 4P 两进线一母联, 以太网通讯, 闭路切换
36
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical

自动电源转换装置
欠压线圈，辅助触点
欠压线圈，辅助触点
IZMX-UVR(-TD)…, IZMX-AS…
额定控制电压 应用型号
型号
备注
订货号
带“+”的型号表示
和本体一起订货
U
V
s
欠压线圈
不能和第二分励线圈同时使用。
24 V DC
IZMX16..., IZMX40...
IZMX-UVR24DC-2
180193
如果单独订购用于升级，
需要1个单独的二次端子
块
INX16..., INX40...
24 V DC
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40...
+IZMX-UVR24DC
123743
48 V DC
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40...
IZMX-UVR48DC-2
180194
48 V DC
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40...
+IZMX-UVR48DC
123747
380-415V AC
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40...
IZMX-UVR400AC-2
180197
380-415V AC
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40...
+IZMX-UVR400AC
123874
110 - 125 V AC/DC
110 - 125 V AC/DC
220 - 240 V AC/DC
220 - 240 V AC/DC
延时模块
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40...
IZMX-UVR110AD-2
180195
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40...
+IZMX-UVR110AD
123761
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40...
IZMX-UVR220AD-2
180196
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40...
+IZMX-UVR220AD
123841
和欠压线圈一起安装使用，时间。
设定：0.1 s, 0.5 s, 1.0 s, 2.0 s。
120 V AC
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40...
IZM-UVR-TD-120AC
122956
和IZMX-UVR110AD配合
使用
230 V AC
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40...
IZM-UVR-TD-230AC
122957
和IZMX-UVR220AD配合
使用
自动电源转换装置 www.eaton.com.cn/electrical
37

